## 参考1
お客様ＩＤ
►この書類の保存期間は3年です。大切に保管して下さい。 | [20 empty] | 点検日 平成 |  |  |  |  | 22 |  | 年 | 10 |  | 月 | 1 |  | 日 | （ | 月 | 曜日 |  | ）
事業場名 |  |  | ○○○△△△工場 | [14 empty] | 様 |  | 「報告を確認しました」 |  |  |  |  | 電気管理技術者 |  |  |  |  | 第 |  | F-385 |  |  |  | 号
[21 empty] | お客 |  |  |  |  | 無事故管理事務所 | [10 empty] | 新電
設置場所 |  |  | ○○県○○市○○区○○３－１２－８ | [24 empty] | 新電 大郎
[24 empty] | 印 | （代行者） | [13 empty] | 印
設 備 容 量 | [7 empty] | 最大電 力 |  |  | 270 |  | KW | (換算) |  | 平均力率 |  |  |  | 高圧ｹ-ﾌﾞﾙ漏電流 |  |  |  |  | 需 要 率 | [6 empty] | 電力会社契約種別
４５０ | [5 empty] | KVA |  | 現契約電力 |  |  | 364 |  | KW | 8 | 月 | 99 |  |  | ％ | 0.35 |  |  | ｍA |  | #VALUE! |  |  |  |  | ％ |  | 高圧A
時 刻 |  | 天 候 |  | 気 温 |  | キュービクル | 電気室内温度 | 高 圧 受 電 盤 | [15 empty] | 電 力 量 計 | [7 empty] | 乗率 （ |  |  |  | 600 |  |  | ）
[8 empty] | 電 圧（ｋV） | [5 empty] | 電 流（A） | [5 empty] | 電力 |  | 力率 | [5 empty] | 今回数値 |  |  |  | 前回数値 |  |  |  | 使用電力量
[8 empty] | RS |  | ST |  | TR |  | R |  | S |  | T |  | ｋW |  | ％ |  | 電 力 量 計 |  |  |  | 3602.25 |  |  |  | 3321.015 |  |  |  | 168741 |  |  | kwh
[24 empty] | 最大需要電力計 |  |  |  | 312 |  |  | kw | 328 |  |  | kW | DM(検針21日)
13:00 |  | 晴 |  | 19 |  | 23 |  | 6.55 |  | 6.55 |  | 6.55 |  | 18 |  | 23 |  | 20 |  | 240 |  | 遅98 |  | 日平均電力量 |  |  |  | 2812.35 |  |  | kwh | 2946 |  |  | kWh | 前(8/2)
① | 電 灯 １ | [5 empty] | 盤 | ② | 電 灯 ２ | [5 empty] | 盤 | ③ | 動 力 １ | [5 empty] | 盤 | ④ | 動 力 ２ | [5 empty] | 盤 | ⑤ | [6 empty] | 盤
150 |  |  | KVA |  | 714.2857 |  | A | 50 |  |  | KVA |  | 238.0952 |  | A | 150 |  |  | KVA |  | 412.8819 |  | A | 100 |  |  | KVA |  | 275.2546 |  | A | . |  |  | KVA |  |  |  | A
電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A）
103 |  |  |  | 230 |  |  |  | 103 |  |  |  | 150 |  |  |  | 206 |  |  |  | 140 |  |  |  | 206 |  |  |  | 260
103 |  |  |  | 30 |  |  |  | 103 |  |  |  | 30 |  |  |  | 206 |  |  |  | 150 |  |  |  | 206 |  |  |  | 240
206 |  |  |  | 200 |  |  |  | 206 |  |  |  | 120 |  |  |  | 206 |  |  |  | 130 |  |  |  | 206 |  |  |  | 240
負 荷 率 |  |  |  | 32.2 |  |  | ％ | 負 荷 率 |  |  |  | 63 |  |  | ％ | 負 荷 率 |  |  |  | 36.33 |  |  | ％ | 負 荷 率 |  |  |  | 94.458 |  |  | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％
最大記録値 |  |  |  | 45 |  |  | ％ | 最大記録値 |  |  |  | 95 |  |  | ％ | 最大記録値 |  |  |  | 65 |  |  | ％ | 最大記録値 |  |  |  | 105 |  |  | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％
漏洩電流 Io |  |  | 4 |  | 8 |  | mA | 漏洩電流 Io |  |  | 2 |  | 42 |  | mA | 漏洩電流 Io |  |  | 28 |  | 72 |  | mA | 漏洩電流 Io |  |  | 58 |  | 281 |  | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA
ト ラ ン ス 温 度
今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度
39 |  |  | ℃ | 48 |  |  | ℃ | 42 |  |  | ℃ | 67 |  |  | ℃ | 33 |  |  | ℃ | 50 |  |  | ℃ | 49 |  |  | ℃ | 75 |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
機器 ・接続部 等の最高温度 |  |  |  | 主遮断装置 |  |  |  | 開閉装置 |  |  |  | VT / CT |  |  |  | SC |  |  |  | SR |  |  |  | ﾌﾞﾚｰｶ端子部 |  |  |  | 低圧SC盤 |  |  |  | 分電盤
|  |  |  | VCB 32 |  |  | ℃ | LBS1 39 |  |  | ℃ | 52 / 32 |  |  | ℃ | 34 |  |  | ℃ | 43 |  |  | ℃ | 36 |  |  | ℃ | SR 68 |  |  | ℃ | 3L④mg 71 |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
点 検 箇 所 | 問 診 ・申 出 | 受 配 電 設 備 | [17 empty] | 負 荷 設 備 | [9 empty] | 非常用発電機設備 | [5 empty] | 蓄電池設備
|  | 電線及び支持物 | ケーブル | 開閉 |  | 母線 | 変圧器 | VT |  | 避雷器 | 配電盤 | 表示灯 | 保護継電器 | 接地線 | 受電室 | キュービクル | 引込開閉器 | キャビネット | その他 | 分電盤 |  | 電動機 | 低圧コンデンサ | 接地線 | 配線 | 照明 | 溶接装置 | 電熱装置 | その他 | 起動用蓄電池 | 燃料オイル冷却水 | 原動機 | 発電機 | 配電盤 | その他 | 浮動充電電圧 | 蓄電池電圧 | 液量 | その他
|  |  |  | 装置 |  |  |  |  | SC | [10 empty] | 制御盤
|  |  |  | DS | CB |  |  | CT | [11 empty] | KS | ELCB
|  |  |  | LBS | PF |  |  |  | ＳＲ | [7 empty] | PAS | UGS MDS PDS |  | MCB
|  |  |  | OS | PCS |  |  | ZCT | [8 empty] | PGS |  |  | MC
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔
番号 | ① |  |  | ④ |  |  | ③ | [6 empty] | ⑤ |  |  |  | ② | ⑧ | [9 empty] | ⑦ | ↓ | [5 empty] | 118 | 117
特記事項（不良指摘事項・その他） | [29 empty] | 13.5V
|  |  |  | ① | 先日、NC機を設置したが、ホイスト、NCに触れると、感電するような気がするとの申し出がありました。
調査の結果、機器アースが無かった為、誘導によるものでした。設置業者にアース線を施設するよう連絡願います。
|  |  |  | ② | 責任分界点に遮断器が無く、ケーブルの保護が出来ません。責任分界点からキュービクル内受電遮断器にて事故が起きた場合は、
近隣需要家を巻き込んでの波及事故となり、損害賠償の責を負います。ＵＧＳ設置の検討をお願い致します。 「経産局.東電資料配布済」
|  |  |  | ③ | 動力２変圧器が、夏季に定格を超え運転してます。変圧器容量ＵＰまたは動力１変圧器へ負荷移動をご検討願います。
また、動力２変圧器は低濃度PCBが含まれている可能性があります。OIL分析をお願い致します。 「自治体の分析補助金資料も配布済」
|  |  |  | ④ | 動力１回路LBSにストライカがありません。ヒューズ切れの際、欠相運転が無いようにストライカ付きのLBSと交換をお勧めします。
また、同LBSは遮蔽版もありませんので、小動物侵入時の相間保護のため遮蔽版を入れるようお勧めします。
|  |  |  | ⑤ | 電灯２変圧器のIo電流が58mAあり、分析を実施しました。 Ioｒ「9mA」で問題ありませんでした。
|  |  |  | ⑥ | ２F事務所系の空調室外機用電源には漏電遮断器の取りつけをお願い致します。 「経産局資料配布済」
|  |  |  | ⑦ | ○△○会社用の取引用電力量計の有効期限が過ぎており、更新をお勧めします。
|  |  |  | ⑧ | ２４H監視システムの正常動作を確認しました。 また前回点検時より、本日迄の警報はありませんでした。
|  |  |  | ※ | その他、特に異常は認められませんでした。 | [33 empty] | 前回年次：4月11日（日）
記載注意 |  |  | 点検箇所の該当欄には ✔印（又は数値)で記入する。所見手入れ等の特記事項がある場合は○印を記入し、○印内に数字番号を記入したうえ、
同番号別にその所見処理等の事項を詳細に記入する。
注. Ioは変圧器二次のB種接地線電流。 右側の数値は高調波を含んだ電流値。
参考です！(青文字記入)
あくまで見本です。色んな書き方がありますので･･･
最大記録値は、点検時に記録した過去最高のTR温度を記入しておく
（１年で切っても良いし、設備変更するまででも良いし、個人判断で。
需要率というか･･･デマンド/（設備容量×力率)の値。
設備容量に対してどの位、現在使用してるのか？という値。
負荷率は、「現在の電流値/定格電流値｣ 変圧器を現在何％運転
してるという事。 お客さんは「A｣ではピンと来ないモノです。
ここは各相の最大値で計算してますが、平均値を選択しても良いかと。
最大記録値は、点検時に記録した過去最高の負荷率を記入しておく
（１年で切っても良いし、設備変更するまででも良いし、個人判断で。
例)分電盤まわって、3Fの電灯盤内、ｍｇが71℃で最高だった。
高圧ケーブルシースをクランプで測定（目安)
間違っても高圧クランプしないで･･:
検電器で電位がない事を確認してからにしましょう。
エクセルなので、カーソルをセルに
持って行けば、数式が入ってますので
確認して貰えば、、と思います。

## 参考2
[12 empty] | 点検日 平成 |  |  |  |  | 22 |  | 年 | 10 |  | 月 | 1 |  | 日 | （ | 月 | 曜日 | ）
負 荷 電 流 （漏 洩 電 流） 測 定
回路名 |  | 定格A | ｹｰﾌﾞﾙ | Ａ/ｍＡ |  | 回路名 |  | 定格 | ｹｰﾌﾞﾙ | Ａ/ｍＡ | 回路名 |  |  | 定格 |  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | Ａ/ｍＡ |  |  | 回路名 |  |  | 定格 |  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | Ａ/ｍＡ
L1-1 |  | 225 | CVT100 | 121 |  | L2-1 |  | 100 | CVT22 | 85 | P1-1 |  |  | 225 |  | CVT100 |  | 41 / 3 |  |  | P2-1 |  |  | 150 |  | CV60 |  | 82
L1-2 |  | 100 | CVT22 | 60 |  | L2-2 |  | 100 | CVT22 | 25 | P1-2 |  |  | 200 |  | CVT60 |  | 30 / 2 |  |  | P2-2 |  |  | 150 |  | CV60 |  | 64
L1-3 |  | 100 | CVT22 | 45 |  | L2-3 |  | 75 | CVT14 | 18 | P1-3 |  |  | 200 |  | CVT60 |  | 52 / 24 |  |  | P2-3 |  |  | 100 |  | CV22 |  | 41
L1-4 |  | 75 | CVT14 | 10 | [6 empty] | P1-4 |  |  | 150 |  | SV60 |  | 18 / 1 |  |  | P2-4 |  |  | 75 |  | CV14 |  | 28
[11 empty] | P1-5 |  |  | 100 |  | SV38 |  | 9 / 2
記 事
非 常 用 発 電 機 設 備 点 検 表
定 格 容 量 |  |  | 定 格 出 力 |  |  | 定 格 電 圧 |  |  | 区 分 |  | 用 途
70 |  | KVA | 56 |  | ｋW | 200 |  | V | 消防・建築･他 |  | 消火栓ポンプ/ 排煙FAN
起動用蓄電池 | 製造者 |  | 日本電池
| 型 番 |  | HS150-E |  |  |  | << 運転及び動作状況確認試験 >>
| 電 圧 |  | 12V |  |  |  | 項 目 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 判定 |  | 管 理 基 準 | [6 empty] | 記 事
| セル数 |  | 6ｾﾙ |  |  |  | 蓄電池電圧 |  |  |  | 117 |  | V |  | 良 | [8 empty] | 触媒栓の有効期限が残り3ケ月です。取替の検討をお願いします。
| 容 量 |  | 90AH |  |  |  | 浮動充電電圧 |  |  |  | 118 |  | V |  | 良
| 製 年 |  | 1997年 |  |  |  | 起動SW ⇒ 起動信号ON |  |  |  | 1 |  | ｓ |  | 良 |  | 1 | [6 empty] | 発電機室、給気排気の連動を確認しました。
| 期 限 |  | 2008-12-01 |  |  |  | 起動SW ⇒ 起動 |  |  |  | 2 |  | ｓ |  | 良 |  | 2
原動機 | 製造者 |  | ヤンマー |  |  |  | 起動SW ⇒ 電圧確立 |  |  |  | 8 |  | ｓ |  | 良 |  | - | [6 empty] | 給気ファン：４A 排気ファン：４A
| 認 番 |  | - |  |  |  | 起動SW ⇒ 電源切替 |  |  |  | - |  | ｓ |  | 良 |  | 10秒以内（建）
| 型 番 |  | 4T112TL-ON |  |  |  | 原動機 回転数 |  |  |  | 1500 |  | rpm |  | 良 |  | 1500 rpm | [6 empty] | ※冷却水ヒータ故障中です。このメーカーのヒータにはサーマルが組み込まれておらず、数年で故障の可能性大きいため、サーマルを組込みをお勧めします。
| 回転数 |  | 1500 |  |  |  | 原動機 油圧 |  |  |  | 4.5 |  | ㎏/c㎡ |  | 良 |  | 3MPa- 5Mpa
| 燃 料 |  | JIS2号軽油 |  |  |  | 原動機 油温 |  |  |  | 50未 |  | ℃ |  | 良 |  | 110°以下
| 燃料容量 |  | 390L |  |  |  | 原動機 残燃料 |  |  |  | 2/3 |  | Ｌ |  | 良 |  | ＦＵＬＬ（４００Ｌ）
| 燃料消費 |  | L/H |  |  |  | 原動機 外観点検 |  |  |  | - |  | - |  | 良 |  | -
発電機 | 製造者 |  | 東洋電機 |  |  |  | 発電機 電圧 |  |  |  | 200 |  | V |  | 良 |  | 200± 5V
| 認 番 |  | 2CO6002-2S |  |  |  | 発電機 周波数 |  |  |  | 52 |  | Hｚ |  | 良 |  | 50±2．5HZ
| 型 番 |  | KTU680161 |  |  |  | 発電機 電流 |  |  |  | 0 |  | A |  | 良 |  | 174 A以下
| 製 造 |  | 1987年 |  |  |  | 発電機 外観点検 |  |  |  | - |  |  |  | 良 |  | -
| 電 流 |  | 225A |  |  |  | 停止SW ⇒ 機関停止 |  |  |  | 8 |  | ｓ |  | 良 |  | -
| 極 数 |  | 4 |  |  |  | 停止SW ⇒ 継電器開放 |  |  |  | 29 |  | ｓ |  | 良 |  | 30ｓ
このページは、対象物に合ったように修正して
使用して下さい！

## 月報1
お客様ＩＤ
►この書類の保存期間は3年です。大切に保管して下さい。 | [20 empty] | 点検日 平成 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （ |  | 曜日 |  | ）
事業場名 | [17 empty] | 様 |  | 「報告を確認しました」 |  |  |  |  | 電気管理技術者 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
設置場所
[24 empty] | 印 | （代行者） | [13 empty] | 印
設 備 容 量 | [7 empty] | 最大電 力 |  |  |  |  | KW | (換算) |  | 平均力率 |  |  |  | 高圧ｹ-ﾌﾞﾙ漏電流 |  |  |  |  | 需 要 率 | [6 empty] | 電力会社契約種別
[6 empty] | KVA |  | 現契約電力 |  |  |  |  | KW |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ｍA |  | ％
時 刻 |  | 天 候 |  | 気 温 |  | キュービクル | 電気室内温度 | 高 圧 受 電 盤 | [15 empty] | 電 力 量 計 | [7 empty] | 乗率 （ | [6 empty] | ）
[8 empty] | 電 圧（ｋV） | [5 empty] | 電 流（A） | [5 empty] | 電力 |  | 力率 | [5 empty] | 今回数値 |  |  |  | 前回数値 |  |  |  | 使用電力量
[8 empty] | RS |  | ST |  | TR |  | R |  | S |  | T |  | ｋW |  | ％ |  | 電 力 量 計 | [14 empty] | kwh
[24 empty] | 最大需要電力計 | [6 empty] | kw |  |  |  | kW | DM(検針 日)
[24 empty] | 日平均電力量 | [6 empty] | kwh |  |  |  | kWh
① | [6 empty] | 盤 | ② | [6 empty] | 盤 | ③ | [6 empty] | 盤 | ④ | [6 empty] | 盤 | ⑤ | [6 empty] | 盤
|  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A
電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A）
負 荷 率 | [6 empty] | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％
最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％
漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA
ト ラ ン ス 温 度
今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度
|  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
機器 ・接続部 等の最高温度 |  |  |  | 主遮断装置 |  |  |  | 開閉装置 |  |  |  | VT CT |  |  |  | SC |  |  |  | SR |  |  |  | ﾌﾞﾚｰｶ端子部
[7 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
点 検 箇 所 | 問 診 ・申 出 | 受 配 電 設 備 | [17 empty] | 負 荷 設 備 | [9 empty] | 非常用発電機設備 | [5 empty] | 蓄電池設備
|  | 電線及び支持物 | ケーブル | 開閉 |  | 母線 | 変圧器 | VT |  | 避雷器 | 配電盤 | 表示灯 | 保護継電器 | 接地線 | 受電室 | キュービクル | 引込開閉器 | キャビネット | その他 | 分電盤 |  | 電動機 | 低圧コンデンサ | 接地線 | 配線 | 照明 | 溶接装置 | 電熱装置 | その他 | 起動用蓄電池 | 燃料オイル冷却水 | 原動機 | 発電機 | 配電盤 | その他 | 浮動充電電圧 | 蓄電池電圧 | 液量 | その他
|  |  |  | 装置 |  |  |  |  | SC | [10 empty] | 制御盤
|  |  |  | DS | CB |  |  | CT | [11 empty] | KS | ELCB
|  |  |  | LBS | PF |  |  |  | ＳＲ | [7 empty] | PAS | UGS MDS PDS |  | MCB
|  |  |  | OS | PCS |  |  | ZCT | [8 empty] | PGS |  |  | MC
✔
番号
特記事項（不良指摘事項・その他）
記載注意 |  |  | 点検箇所の該当欄には ✔印（又は数値)で記入する。所見手入れ等の特記事項がある場合は○印を記入し、○印内に数字番号を記入したうえ、
同番号別にその所見処理等の事項を詳細に記入する。
注. Ioは変圧器二次のB種接地線電流。 右側の数値は高調波を含んだ電流値。

## 月報12-2
[12 empty] | 点検日 平成 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | （ | 曜日 | ）
負 荷 電 流 （漏 洩 電 流） 測 定
回路名 |  | 定格A | ｹｰﾌﾞﾙ | Ａ/ｍＡ |  | 回路名 |  | 定格 | ｹｰﾌﾞﾙ | Ａ/ｍＡ | 回路名 |  | 定格 |  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | Ａ/ｍＡ |  | 回路名 |  | 定格 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | Ａ/ｍＡ
記 事
非 常 用 発 電 機 設 備 点 検 表
定 格 容 量 |  |  | 定 格 出 力 |  |  | 定 格 電 圧 |  |  | 区 分 |  | 用 途
|  | KVA |  |  | ｋW |  |  | V | 消防 ・ 建築 |  | 消火栓ポンプ/ 排煙FAN
原動機 | 製造者
| 認 番 | [5 empty] | << 運転及び動作状況確認試験 >>
| 型 番 | [5 empty] | 項 目 |  |  |  | 測定値 |  |  | 判定 |  | 管 理 基 準 |  |  |  |  | 記 事
| 回転数 | [5 empty] | 起動SW ⇒ 起動信号ON
| 燃 料 | [5 empty] | 起動SW ⇒ 起動
| 燃料容量 | [5 empty] | 起動SW ⇒ 電圧確立
| 燃料消費 | [5 empty] | 起動SW ⇒ 電源切替
発電機 | 製造者 | [5 empty] | 原動機 回転数
| 認 番 | [5 empty] | 原動機 HR計
| 型 番 | [5 empty] | 原動機 油圧
| 製 造 | [5 empty] | 原動機 油温
| 電 流 | [5 empty] | 原動機 水温
| 極 数 | [5 empty] | 原動機 残燃料
起動用蓄電池 | 製造者 | [5 empty] | 原動機 外観点検
| 型 番 | [5 empty] | 発電機 電圧
| 電 圧 | [5 empty] | 発電機 周波数
| セル数 | [5 empty] | 発電機 電流
| 容 量 | [5 empty] | 発電機 外観点検
| 製 年 | [5 empty] | 停止SW ⇒ 機関停止
| 触 媒 | [5 empty] | 停止SW ⇒ 継電器開放

## 月報2
お客様ＩＤ
►この書類の保存期間は3年です。大切に保管して下さい。 | [20 empty] | 点検日 平成 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （ |  | 曜日 |  | ）
事業場名 | [17 empty] | 様 |  | 「報告を確認しました」 |  |  |  |  | 電気管理技術者 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
設置場所
[24 empty] | 印 | （代行者） | [13 empty] | 印
設 備 容 量 | [7 empty] | 最大電 力 |  |  |  |  | KW | (換算) |  | 平均力率 |  |  |  | 高圧ｹ-ﾌﾞﾙ漏電流 |  |  |  |  | 需 要 率 | [6 empty] | 電力会社契約種別
[6 empty] | KVA |  | 現契約電力 |  |  |  |  | KW |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ｍA |  | ％
時 刻 |  | 天 候 |  | 気 温 |  | キュービクル | 電気室内温度 | 高 圧 受 電 盤 | [15 empty] | 電 力 量 計 | [7 empty] | 乗率 （ | [6 empty] | ）
[8 empty] | 電 圧（ｋV） | [5 empty] | 電 流（A） | [5 empty] | 電力 |  | 力率 | [5 empty] | 今回数値 |  |  |  | 前回数値 |  |  |  | 使用電力量
[8 empty] | RS |  | ST |  | TR |  | R |  | S |  | T |  | ｋW |  | ％ |  | 電 力 量 計 | [14 empty] | kwh
[24 empty] | 最大需要電力計 | [6 empty] | kw |  |  |  | kW | DM(検針 日)
[24 empty] | 日平均電力量 | [6 empty] | kwh |  |  |  | kWh
① | [6 empty] | 盤 | ② | [6 empty] | 盤 | ③ | [6 empty] | 盤 | ④ | [6 empty] | 盤 | ⑤ | [6 empty] | 盤
|  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A
電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A）
負 荷 率 | [6 empty] | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％ | 負 荷 率 | [6 empty] | ％
最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％
漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA
ト ラ ン ス 温 度
今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度
|  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
機器 ・接続部 等の最高温度 |  |  |  | 主遮断装置 |  |  |  | 開閉装置 |  |  |  | VT CT |  |  |  | SC |  |  |  | SR |  |  |  | ﾌﾞﾚｰｶ端子部
[7 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
点 検 箇 所 | 問 診 ・申 出 | 受 配 電 設 備 | [17 empty] | 負 荷 設 備 | [9 empty] | 非常用発電機設備 | [5 empty] | 蓄電池設備
|  | 電線及び支持物 | ケーブル | 開閉 |  | 母線 | 変圧器 | VT |  | 避雷器 | 配電盤 | 表示灯 | 保護継電器 | 接地線 | 受電室 | キュービクル | 引込開閉器 | キャビネット | その他 | 分電盤 |  | 電動機 | 低圧コンデンサ | 接地線 | 配線 | 照明 | 溶接装置 | 電熱装置 | その他 | 起動用蓄電池 | 燃料オイル冷却水 | 原動機 | 発電機 | 配電盤 | その他 | 浮動充電電圧 | 蓄電池電圧 | 液量 | その他
|  |  |  | 装置 |  |  |  |  | SC | [10 empty] | 制御盤
|  |  |  | DS | CB |  |  | CT | [11 empty] | KS | ELCB
|  |  |  | LBS | PF |  |  |  | ＳＲ | [7 empty] | PAS | UGS MDS PDS |  | MCB
|  |  |  | OS | PCS |  |  | ZCT | [8 empty] | PGS |  |  | MC
✔
番号
[21 empty] | 種別 |  |  | 今月 |  |  | 先月 |  |  | デマンド |  |  |  | 使用量 |  |  | ％
[21 empty] | 01 | [8 empty] | 現
検
[21 empty] | 02 | [8 empty] | 現
検
[21 empty] | 03 | [8 empty] | 現
検
[21 empty] | 04 | [8 empty] | 現
検
合計
記載注意 |  |  | 点検箇所の該当欄には ✔印（又は数値)で記入する。所見手入れ等の特記事項がある場合は○印を記入し、○印内に数字番号を記入したうえ、
同番号別にその所見処理等の事項を詳細に記入する。
注. Ioは変圧器二次のB種接地線電流。 右側の数値は高調波を含んだ電流値。

## 指摘表1
[5 empty] | 点検日 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | 曜日 | ）
事業場名 |  |  |  | 設置場所
貴社事業所の自家用電気工作物を点検したところ、下記一覧表の事項が「電気工作物に関する技術基準」に適合しないか、又は「電
気設備に関する技術基準の解釈」などに該当しない為ため適合していない恐れがあります。
要改修事項についてはそのまま放置しておくと、災害事故（感電、火災事故等）の危険や、事故の規模拡大となったり、事故対応が不
可能となることもありますので、改修の実施をして頂きますようお願い申し上げます。
適 用 条 項 |  | 場 所 | 指摘内容 |  |  |  | 区分 |  | 初回指摘日 |  |  | 改修確認日