## 表紙
保 安 規 程
ふりがな
設 置 者 名
事 業 場 名
事業場住所
所 属 | 新電気管理技術者協会所属 ○○電気管理事務所
ふりがな | しんでん きょうた
電気管理技術者 | Ｆ-000 新電 協太
資 格 | 第１種 第２種 第３種
設 備 容 量 | ０００ KVA |  |  | 契 約 種 別 | ※業務用電力
※高圧電力A
受 電 電 圧 | ６６００ V |  |  |  | ※高圧電力B
※低圧電力
太陽電池発電所 | 定格出力 | 定格電圧 | 系統連系電圧 |  | ※臨時電力
| ０００ KW | ０００ V | ６６００ V |  | ※
非常用予備 | 発電機定格容量 発電機定格出力 発電機定格電圧
発電装置 | ０００ KVA ０００ KW ２００ V
事業場の業種 | テナントビル
供給会社 | 株式会社 ○○○○
供給変電所 | ○○ 変電所 |  | 受電点短絡容量 | ○．○○ ＫＡ
配電線路名 | ○○○ 線 |  | B種接地抵抗値 | ○○．○○ Ω
作成年月日 | 平成 年 月 日

## 表紙裏
| 保安規程 届出年月日 |  | 年 月 日
| 自家用電気工作物の使用開始年月日 |  | 年 月 日
主 な 変 更 事 項
届 出 年 月 日
保安規程 ※届出 ※変更届 ※主任技術者解任
主任技術者外部委託承認申請
別図 付近図 需要設備の構内図
| 需要設備の構内図 |  |  | 付近図（最寄りの駅より記入すること）
|  |  |  | 受 電 所 | 屋外、屋内、キュービクル形、オープン形
責任分界点 |  |  |  | 受 電 用 | ＰＦ-Ｓ形、ＰＦ-ＣＢ形、ＣＢ形
東京電力㈱高圧キャビネット内に施設者が
|  | 設置した断路器電源側端子 |  | 遮 断 器 | 遮断器の | 12.5
[5 empty] | 遮断容量 |  | ＫＡ
（注）責任分界点は点線で標示する。

## 文章
保 安 規 程
第１章 総則
［目的］
第１条 |  | （以下「当事業場」という）における電気工作物の工事、維持及び運用の
保安を確保するため、電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「法」という）第42条第1項の
規定に基づき、この規程を定める。
［保安業務の委託］
第２条 | 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督に係る業務は、電気事業法
施行規則第52条第2項の規定に基づく告示の要件に該当する者（以下「電気管理技術者」
という）に委託するものとする。
［法令及び規程の遵守］
第３条 | 当事業場の電気工作物設置者及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するもの
とする。
［細則の制定］
第４条 | この規程を実施するために必要と認められた場合には別に細則を制定するものとする。
［規程等の改正］
第５条 | この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正にあたっては、電気管理技術者と
協議するものとする。
第２章 保安に関する業務の運営管理体制
［保安に関する業務の管理］
第６条 | 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用における保安に関する業務は
| 代表取締役 | （以下「総括管理者」という）が総括管理するものとする。
２. | 電気管理技術者に委託した保安の監督に係る業務については電気管理技術者と連絡する者
（以下「連絡責任者」という）をあらかじめ指名しておくものとする。
３. | 連絡責任者を変更した場合は、直ちに電気管理技術者に通知するものとする。
４. | 連絡責任者を原則として電気管理技術者の業務に立会わせるものとする。
［設置者の義務］
第７条 | 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用については電気管理技術者と協議し、
電気管理技術者の意見を尊重するものとする。
２. | 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係がある場合
には、電気管理技術者と協議するものとする。
３. | 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気管理技術者をたち会わせるものとする。
［従事者の義務］
第８条 | 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気管理技術者がその保安のために
する指導を受けるものとする。
第３章 保安教育
［保安教育］
第９条 | 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、保安に関する必要な教育を行うもの
とする。
２. | 前項の教育については、電気管理技術者と協議の上、実施するものとする。
［保安に関する訓練］
第１０条 | 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生したとき
の措置について、必要に応じて演習訓練を行うものとする。
２. | 前項の演習訓練については、あらかじめ電気管理技術者と協議の上行うものとする。
第４章 工事計画
［工事計画］
第１１条 | 電気工作物の設置又は変更（改造、修理、取替え及び廃止をいう）の工事計画を立案するに
あたっては、その保安に関し電気管理技術者の意見を求めるものとする。
［工事の実施］
第１２条 | 電気工作物の工事の実施にあたっては、電気管理技術者に工事の監督を行わせ、完成した
場合には竣工検査を行わせ保安上支障のないことを電気管理技術者に確認させるものとする。
２. | 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にしておく
ものとする。
第５章 保守
［点検、測定等］
第１３条 | 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び試験は、別表に定める
基準にしたがい行うものとする。
２. | 前項の点検、測定及び試験は、電気管理技術者と協議の上これを的確に実施するものとする。
３. | 点検、測定及び試験の結果、経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」という）に適合
しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理、改造、移設又はその使用を一時停止
若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
［事故の応急措置等］
第１４条 | 電気工作物に関する事故その他の異常が発生し又は発生するおそれのある場合には、
電気管理技術者その他の関係先に迅速に連絡又は報告し、電気管理技術者の指導
を受けて適切な応急措置をとるものとする。
２. | 事故その他の異常の発生原因の探究及び再発防止にあたってとるべき措置については、
電気管理技術者の協力を求め、必要に応じて臨時点検を行わせるものとする。
第６章 運転又は操作
［運転または操作］
第１５条 | 平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器等の操作順序、方法については、
電気管理技術者の意見を聞いてあらかじめ定め、受電室その他見やすい場所に掲示して
おくものとする。
２. | 受電用遮断器の操作にあたっては、電気管理技術者は必要に応じて電力株式会社に
連絡を行うものとする。
【発電所の長期間運転停止】
第１６条 | 発電所を設置している場合であって、その当該発電所を相当期間停止する場合は、
次の各号により設備の保全を図るものとする。
一 | 原動機その他主要機器の点検手入れを行い、必要個所に防塵、防錆、防湿対策を行う。
二 | 燃料タンク、燃料配管等からの漏油の有無の点検を確実に行い、災害を未然に防止する。
三 | 休止により相当期間運転停止する場合は前項のほか、休止設備と運転設備の区分を
明確にし、その連系部分は分離するものとする。
２. | 太陽光発電設備が設置されている場合は、仕様書等に基づき処置を行うものとする。
【発電所の運転開始】
第１７条 | 発電所を設置している場合であって当該発電所を相当期間停止の後運転を再開する場合
は所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転を行って保安の確保に万全を期すものとする。
第７章 災害対策
［防災体制］
第１８条 | 災害その他非常の場合に備えて電気工作物の保安を確保するために、電気管理技術者の
意見を聞いて適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
２. | 第14条第1項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に
掲示しておくものとする。
３. | 連絡責任者は災害その他非常の場合において緊急に送電を停止する必要があると判断した
ときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第８章 記録
［記録］
第１９条 | 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は別に定めるところにより記録し、これを3年
間保存するものとする。
２. | 主要電気機器の補修については別に定める設備台帳及び補修記録により記録し、必要な
期間保存するものとする。
第９章 責任の分界
［責任分界点］
第２０条 | 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく責任
分界点とする。
［需要設備の構内］
第２１条 | 需要設備の構内は別図に示す通りとする。
第１０章 雑則
［危険の表示］
第２２条 | 受電室その他高圧電気工作物が設置される場所には、取扱者以外の者が立入らないように、
出入口に施錠措置及び立入禁止の標示を設けるものとする。
［測定器具類の整備］
第２３条 | 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。
第２４条 | 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書については、その写し
を必要な期間保存するものとする。

## 点検1
点検、測定及び試験の基準
1-1 月次点検及び年次点検
電気工作物 |  | 点 検 方 法 | 月次点検 | 年次点検
| 責任分界となる | 外観点検 | ○ | ○
| 区分開閉器、 | 絶縁抵抗測定 |  | ○
| 引込線等 | 区分開閉器動作試験 |  | ○
| [架空電線、支持物 | 保護継電器動作特性試験 |  | ○
| ケーブル] | 保護継電器と遮断器等の連動動作試験 |  | ○
| 断路器 | 外観点検 | ○ | ○
受 |  | 操作具合点検 |  | ○
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○
電 | 遮断器 | 外観点検 | ○ | ○
| 開閉器 | 絶縁抵抗測定 |  | ○
設 |  | 動作試験 |  | ○
|  | 操作具合点検 |  | ○
備 | 電力ヒューズ | 外観点検 | ○ | ○
（ |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○
第 | 計器用変成器 | 外観点検 | ○ | ○
二 |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○
受 | 変圧器 | 外観点検 | ○ | ○
電 |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○
設 |  | 内部点検 |  | ○※
備 |  | 絶縁油試験 |  | ○※
以 | 電力用コンデンサ | 外観点検 | ○ | ○
降 |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○
を | 避雷器 | 外観点検 | ○ | ○
含 |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○
む | 母線 | 外観点検 | ○ | ○
） |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○
| その他の高圧機器 | 外観点検 | ○ | ○
|  | 絶縁抵抗測定 |  | ○

## 点検2
電気工作物 |  | 点 検 方 法 | 月次点検 | 年次点検
受電設備（第二受電設備以降を含む） | 配電盤 | 外観点検 | ○ | ○
| 制御回路 | 絶縁抵抗測定 |  | ○
|  | 保護継電器動作特性試験 |  | ○
|  | 保護継電器と遮断器等の連動動作試験 |  | ○
|  | 制御回路試験 |  | ○
|  | 計器校正. |  | ○※
|  | 電圧・負荷電流・漏洩電流測定 | ○
| 受電設備の建物・室 | 外観点検 | ○ | ○
ｷｭｰﾋﾞｸﾙの金属箱
| 接地装置 | 外観点検 | ○ | ○
|  | 接地抵抗測定 |  | ○
配 電 設 備 | 配電線路 | 外観点検 | ○ | ○
| 架空電線、支持物 | 絶縁抵抗測定 |  | ○
| ケーブル | 接地抵抗測定
| 断路器、遮断器 | 外観点検 | ○ | ○
| 開閉器、変圧器 | 絶縁抵抗測定 |  | ○
| 計器用変成器 | 操作具合点検 |  | ○
| 電力用コンデンサ | 内部点検 |  | ○※
| その他の高圧機器 | 絶縁油試験 |  | ○※
| 接地装置 | 外観点検 | ○ | ○
|  | 接地抵抗測定 | ○ | ○
| 配電線、配線用遮断器 | 外観点検 | ○ | ○
| 漏電遮断器、ﾅｲﾌｽｲｯﾁ | 絶縁抵抗測定 | ○ | ○
| 分電盤、その他 | 接地抵抗測定 | ○ | ○
非常用予備発電装置 | 原動機 | 外観点検 | ○ | ○
| 付属装置 | 始動試験 | ○ | ○
|  | 機関保護継電器動作試験 |  | ○
| 発電機 | 外観点検 | ○ | ○
| 励磁装置 | 絶縁抵抗測定 |  | ○
| 接地装置 | 接地抵抗測定 |  | ○
| 遮断器 | 外観点検 | ○ | ○
| 開閉器 | 保護継電器動作特性試験 |  | ○
| 配電盤 | 保護継電器と遮断器等の連動動作試験 |  | ○
| 制御装置等 | 制御装置試験 |  | ○

## 点検3
電気工作物 |  | 点 検 方 法 | 月次点検 | 年次点検
蓄電池設備 | 本体 | 外観点検 | ○ | ○
|  | 液量点検 | ○ | ○
|  | 電圧・比重測定 |  | ○
|  | 液温測定 |  | ○
| 充電装置 | 外観点検 | ○ | ○
| 付属装置 | 絶縁抵抗測定 |  | ○
| 接地装置 | 接地抵抗測定 |  | ○
電気使用場所の設備 | 電動機類 | 外観点検 | ○ | ○
| 電熱装置 | 絶縁抵抗測定 |  | ○
| 電気溶接機 | 接地抵抗測定 |  | ○
| 照明装置 | 漏洩電流測定 | ○
配線
配線器具
その他の機器
接地装置
太陽光発電設備 | 太陽電池アレイ | 外観点検 | ○ | ○
| 接続箱 | 指示計器の状態 | ○ | ○
| パワーコンディショナー | 接地抵抗測定 |  | ○
| 系統保護装置 | 単独運転検出機能 |  | ○
（注）1.※を付した項目は、設備経年及び設置状況、負荷状況を加味した上で、電気管理技術者
の判断により行います。
2.「漏洩電流測定」は、高圧受配電設備の変圧器の第B種接地工事の接地線において
測定します。

## 点検4
（1）次に掲げる電気工作物については、その都度異常の状況の点検、絶縁抵抗測定を行い、
必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試縁抵抗測定を行います。
ア．高圧器材が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した
場合は、受電設備の全電気工作物
イ．受電用遮断器（電力ヒューズを含みます。）が遮断動作した場合は、遮断動作の原因
となった電気工作物
ウ．その他の電気器材に異常が発生した場合は、その他の電気工作物
（2）高圧受配電設備に事故発生のおそれがある場合は、その都度点検、測定及び試験を
行います。
1-2 点検、測定及び試験の周期
点 検 の 種 別 | 周 期
月 次 点 検 | ２ケ月１回以上 〔太陽光 ２回/年〕
年 次 点 検 | 毎年 １ 回
臨 時 点 検 | 必要の都度
（注）年次点検には、月次点検が含まれています。