## 表紙
Ｈ17年度 電気設備年次検査報告書
新電気管理技術者協会

## 裏
新電気管理技術者協会
協同組合
関東で初めて許可設立された電気管理技術者の為の事業協同組合です。
本部： 〒350-1133 埼玉県川越市砂59-92
TEL 049-241-4994 FAX 049-241-4985
組合員の為に、下記の事業も行っています。
（1）組合員の行う自家用電気工作物の保安管理業務の受注斡旋
電気設備保安管理委託業務の営業を組合員より委託をうけ、
実施します。また、斡旋後も組合が組合員の支援を行います。
（2）組合員の行う電気工作物の試験業務及び技術業務の協同受注
電気設備に関する試験業務、技術業務等電気のプロ集団として
組合が責任をもって共同受注し実施します。
■埼玉支部 ■東京支部 ■茨城支部
■神奈川支部 ■千葉支部 ■静岡支部
■群馬支部 □栃木支部

## 総括
名 称
住 所
受電電圧・設備容量
非常用高圧発電機
電気主任技術者
技術員立合者
実施日
天 候
温 度 / 湿 度
協同組合 新電気管理技術者協会
本部 | 〒225-0011 横浜市青葉区あざみ野4-38-15
TEL 045-903-0121 FAX020-4665-7764
担当支部
新電協作業者
総 括 表
試験種別 |  | 判定 | 頁
１
２
３
４
５
６
７
理事長
専務理事
担当

## 67
保護継電器試験記録書
地絡方向継電器
使用回路名 |  |  |  |  | 制御器具番号 |  |  |  | 67 |  | （単体試験）
型式 |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | 製造年 |  |  | 製造者 |  |  |  | 整定電圧(%) |  | 整定時間(S) | 整定電流（A）
最小動作試験 | [5 empty] | 最小動作試験 | [6 empty] | 動作時間試験
整定値（V） | [5 empty] | 整定値（A） | [6 empty] | 試験電流（%)
動作電圧（V） | [5 empty] | 動作電流（A) | [6 empty] | 動作時間（S)
位相試験 | [8 empty] | 慣性試験
試験位相（°） |  | 進み |  |  |  | 遅れ |  |  | 試験電流（%) |  |  | 130 |  |  | 400
動作位相（°） | [8 empty] | 不動動作確認 |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 良 ・ 否
判定 | [6 empty] | 記事
継電器動作 | 遮断器動作 |  |  | 動作表示
良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  |  | 良 ・ 否
試験項目 |  |  |  | 管 理 値 (判定基準） | [9 empty] | 試 験 条 件
最小動作電圧試験 |  |  |  | 整定値の±25% | [9 empty] | Io:整定値の150%．位相（ ）°
最小動作電流試験 |  |  |  | 整定値の±10% | [9 empty] | Vo:整定値の150%．位相（ ）°
慣性特性試験 |  |  |  | 不動作 | [9 empty] | Io:整定値の130%.Vo:整定値の150%．50ms
|  |  |  | 不動作 | [9 empty] | Io:整定値の400%.Vo:整定値の150%．50ms
時間特性試験 |  |  |  | 0.1s～0.3s以内（単体） | [9 empty] | Io:整定値の130%.Vo:整定値の150%
|  |  |  | 0.1s～0.2s以内（単体） | [9 empty] | Io:整定値の400%.Vo:整定値の150%
位相特性試験 |  |  |  | ±10% | [9 empty] | Io:整定値の1000%.Vo:整定値の150%
|  |  |  | ±10% | [9 empty] | Io:整定値の1000%.Vo:整定値の150%
測定器他名称 |  |  |  | 型式 | [5 empty] | 定格 |  |  |  | 製造者 |  | 製造番号 |  | 製造年

## 27
保護継電器試験記録書
不足電圧継電器
使用回路名 |  |  |  | 制御器具番号 |  |  | 27 |  | （連動試験）
型式 |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年 |  |  | 製造者 |  | 整定電圧(V) |  | 整定時間(S)
動作電圧 | [5 empty] | 動作時間 | [5 empty] | 復帰電圧
整定値（V） | [5 empty] | 整定値(％) | [5 empty] | 整定値（V)
動作電圧（V） | [5 empty] | 動作時間（S) | [5 empty] | 復帰電圧（V)
判定 |  |  |  |  | 記事
継電器動作 | 遮断器動作 |  | 動作表示
良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否
使用回路名 |  |  |  | 制御器具番号 |  |  |  |  | （連動試験）
型式 |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年 |  |  | 製造者 |  | 整定電圧（V) |  | 整定時間（S)
動作電圧 | [5 empty] | 動作時間 | [5 empty] | 復帰電圧
整定値（V） | [5 empty] | 整定値（％） | [5 empty] | 整定値（V)
動作電圧（V） | [5 empty] | 動作時間（S) | [5 empty] | 復帰電圧（V)
判定 |  |  |  |  | 記事
継電器動作 | 遮断器動作 |  | 動作表示 |  |  |  | 1.動作時間は定格110V＊70％.0％にて試験
良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否
試験項目 |  |  | 管 理 値 (判定基準） | [6 empty] | 試 験 条 件
動作電圧 |  |  | 整定値の±5% | [6 empty] | 最小動作時間整定にて
動作時間 |  |  | 0.2以上整定・・整定値の±10％ | [6 empty] | 定格電圧→整定値の70％に急変
|  |  | 0.2以上整定・・整定値の±10％ | [6 empty] | 定格電圧→整定値の0％に急変
復帰電圧 |  |  | 動作値の105％以内 | [6 empty] | 最大動作動作値・最小動作時間整定にて
測定器他名称 |  |  | 型式 |  |  |  |  | 定格 |  | 製造者 |  | 製造番号 |  | 製造年

## 59
保護継電器試験記録書
過電圧継電器
使用回路名 |  |  |  |  | 制御器具番号 |  |  | 59 |  | （単体試験）
型式 |  |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年 |  |  | 製造者 |  | 整定電圧(V) |  | 整定時間(S)
動作電圧 | [6 empty] | 動作時間 | [5 empty] | 復帰電圧
整定値（V） | [6 empty] | 整定値（％) | [5 empty] | 整定値（V)
動作電圧（V） | [6 empty] | 動作時間（S) | [5 empty] | 復帰電圧（V)
判定 | [5 empty] | 記事
継電器動作 | 遮断器動作 |  |  | 動作表示
良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  |  | 良 ・ 否
使用回路名 |  | 発電機操作盤 |  |  | 制御器具番号 |  |  | 59（G） |  | （Ｇ警報試験）
型式 |  |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年 |  |  | 製造者 |  | 整定電圧（V) |  | 整定時間（S)
動作電圧 | [6 empty] | 動作時間 | [5 empty] | 復帰電圧
整定値（V） | [6 empty] | 整定値（％) | [5 empty] | 整定値（V)
動作電圧（V） | [6 empty] | 動作時間（S) | [5 empty] | 復帰電圧（V)
判定 | [5 empty] | 記事
継電器動作 | 遮断器動作 |  |  | 動作表示
良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  |  | 良 ・ 否
試験項目 |  |  |  | 管 理 値 (判定基準） | [6 empty] | 試 験 条 件
動作電圧 |  |  |  | 整定値の±5% | [6 empty] | 最小動作時間整定にて
動作時間 |  |  |  | 0.1S整定・・±20ｍS 0.2以上整定・・±10％ | [6 empty] | 0V→整定値の120％の電圧に急変
0.1S整定・・±20ｍS 0.2以上整定・・±10％
復帰電圧 |  |  |  | 動作値の95％以上/整定値の±5% | [6 empty] | 最小動作動作値・最小動作時間整定にて
測定器他名称 |  |  |  | 型式 |  |  |  |  | 定格 |  | 製造者 |  | 製造番号 |  | 製造年

## 64
保護継電器試験記録書
地絡過電圧継電器
使用回路名 |  |  |  | 制御器具番号 |  |  | 64 |  | （単体試験）警報試験
型式 |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年 |  |  | 製造者 |  | 整定電圧(V) |  | 整定時間(S)
動作電圧 | [5 empty] | 動作時間
整定値（V） | [5 empty] | 整定値（％)
動作電圧（V） | [5 empty] | 動作時間（S)
判定 |  |  |  |  | 記事
継電器動作 | 遮断器動作 |  | 動作表示
良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否
使用回路名 |  |  |  | 制御器具番号
型式 |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年 |  |  | 製造者 |  | 整定電圧 |  | 整定時間
動作電圧 | [5 empty] | 動作時間
整定値（V） | [5 empty] | 整定値（％)
動作電圧（V） | [5 empty] | 動作時間（S)
判定 |  |  |  |  | 記事
継電器動作 | 遮断器動作 |  | 動作表示
良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否
試験項目 |  |  | 管 理 値 (判定基準） | [6 empty] | 試 験 条 件
動作電圧 |  |  | 整定値の±25% | [6 empty] | 最小動作時間整定にて
動作時間 |  |  | 1ｓ整定＝0.95s～1.1s | [6 empty] | 整定値の100％電圧（IPR使用）
0.8ｓ整定＝0.7s～0.9s
測定器他名称 |  |  | 型式 |  |  |  |  | 定格 |  | 製造者 |  | 製造番号 |  | 製造年
マルチリレーテスタ |  |  | IP-R1500 |  |  |  |  | 1.5KVA |  | MUSASHI |  | 007026 |  | 2000

## 51
保護継電器試験記録書
過電流継電器試験
使用回路名 |  |  |  | 器具番号 |  |  |  | 51（ ） |  |  | （連動試験） |  |  |  | CT 「 / 」
相 | 型式 |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | 製造年 |  | 製造者 |  | 整定ﾀｯﾌﾟA |  | 瞬時要素A |  | 限時
（ﾚﾊﾞｰ）
R
T
動作限時 | [5 empty] | 最小動作 |  |  |  | 300％（S) | [5 empty] | 瞬時動作
[6 empty] | 電流値（A) |  |  |  | 整定レバー | レバー10 |  |  |  |  | 電流値（A)
動作値 |  |  |  | R相
T相
判 定 | [6 empty] | 記事
継電器動作 |  | 遮断器動作 |  | 動作表示
良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否
使用回路名 |  |  |  | 器具番号 |  |  |  | 51（ ） |  |  | （連動試験） |  |  |  | CT 「 / 」
相 | 型式 |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | 製造年 |  | 製造者 |  | 整定ﾀｯﾌﾟA |  | 瞬時要素A |  | 限時
（ﾚﾊﾞｰ）
R
T
動作限時 | [5 empty] | 最小動作 |  |  |  | 300％（S) | [5 empty] | 瞬時動作
[6 empty] | 電流値（A) |  |  |  | 整定レバー | レバー10 |  |  |  |  | 電流値（A)
動作値 |  |  |  | R相
T相
判 定 | [6 empty] | 記事
継電器動作 |  | 遮断器動作 |  | 動作表示
良 ・ 否 |  | 良 ・ 否 |  | 良 ・ 否
試験項目 |  |  |  |  | 管 理 値 (判定基準） | [6 empty] | 試 験 条 件
動作値 |  |  | 限時 |  | 整定値の10％ | [6 empty] | ―
|  |  | 瞬時 |  | 整定値の15％ | [6 empty] | ―
動作時間
動作時間
動作時間
測定器他名称 |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 定 格 |  | 製造者 |  | 製造番号 |  |  | 製造年

## Ｅ.Ｍ
高圧絶縁抵抗測定
測定場所 | 測定箇所 |  | 測定電圧(v) | 測定箇所 | 抵抗値(ＭΩ） | 判定 | 記 事
測定器名称 |  | 型式 | 定格 |  | 製造者 | 製造番号 | 製造年
接地抵抗測定
測定場所 | 名称 |  | 種類 | 抵抗値(Ω） | 規定値 | 判定 | 記 事
測定器名称 |  | 型式 | 定格 |  | 製造者 | 製造番号 | 製造年
接地抵抗計 |  | 4102A | 10.100.1000Ω |  | 共立電気 | 0017401 | 2002

## ＳＫ
シーケンス試験（商用.発電切替試験）
「 」
操作 | 動作遮断器（機器） | 判定基準時間(sec) | 時間測定(sec) | 判定 | 記事
「 」
操作 | 動作遮断器（機器） | 判定基準時間(sec) | 時間測定(sec) | 判定 | 記事

## Ｇ1
非常用高圧発電機試験記録書
畜電池点検及び始動試験
|  |  | 測定値 |  | 判定 |  |  | 始動回数 | 蓄電池電圧（Ｖ） | [5 empty] | 起動状態 | 判定
浮動充電電圧 | [8 empty] | 起動前 |  | 停止後 |  | 電圧降下
蓄電池電圧 | [7 empty] | 1
液面（全セル） | [7 empty] | 2
比重 | [7 empty] | 3
液温 | [7 empty] | 4
20°換算値 | [7 empty] | 5
シーケンス試験
| 停電 |  |  | 内燃機関起動 |  |  |  | 電圧確立 |  |  |  |  | 電源切替
|  | （Ｓ） |  |  |  | （Ｓ） |  |  |  | （Ｓ） | 18 |  |  | （Ｓ） |  | 判定
自動起動 |  | ← |  |  | → | ← |  |  | → | ← |  |  | →
|  |  | （10s位） |  |  |  | （16s位) |  |  |  | （2s位）
| 復電 |  |  |  | 電源切替 |  |  | 内燃機関停止 |  |  |  | 継電器開放
|  | （Ｓ） |  |  |  | （Ｓ） |  |  |  | （Ｓ） |  |  |  | （Ｓ） |  | 判定
自動停止 |  | ← |  |  | → | ← |  |  | → | ← |  |  | →
|  |  | （120s位） |  |  |  | （120s位） |  |  |  | （20s位）

## Ｇ2
非常用高圧発電機試験記録書
保護装置（警報）動作試験
警報名称 | 整定値 | 動作値 | 機関停止 | 遮断器開放 | 警報状況 |  |  | 判定 | 記 事
[5 empty] | ベル | ブザー | 表示
< 重故障 >
< 軽故障 >

## Ｋ
警報設備試験記録書
系統 | 盤名称 | 警報種別 | 警報状況 |  | 試験法 | 判定 | 記事
|  |  | ブザー | 表示

## 低M
低圧絶縁測定記録書
測定条件
1）100V系:は125V測定/200V系:は250V測定実施
2）各分電盤MCBは投入状態にて測定実施
3）Ｒ・Ｎ（S）・Ｔを短絡し測定実施
回路 電線路 機器名 |  |  |  |  | 絶縁抵抗（ＭΩ） |  | 接地抵抗（Ω) |  | ＥＬＢ | 記 事
名 称 | 定 格 |  |  | 使用電圧（Ｖ） | 大 地 間 | 判 定 | 接地 抵抗値 | 判定 | ﾃｽﾄﾎﾞﾀﾝ動作
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
| MCCB | P | A |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否
※判定基準：200V系:0.2MΩ以上/100V系:0.1MΩ以上
測定機器 |  | 型式 |  | 定格 |  |  |  |  | 製造年 | 製造者 | 製造番号