## 表紙
設備条件確認書（隔月１回以上）
設置者名 |  | 事業所名
設備容量 |  | 作成者名
設備容量１００KVA以下
次の１～５までの設備条件の全てに適合すること
１．構外にわたる高圧電線路がないもの |  |  | 適 ・ 否
２．柱上に設置した高圧変圧器がないこと |  |  | 適 ・ 否
３．高圧負荷開閉器（キュービクル内に設置するものを除く）に可燃性絶縁油を使用 |  |  | 適 ・ 否
していないもの
４．保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷 |  |  | 適 ・ 否
開閉器又は地絡遮断器が設置されてあるもの。
５．責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器 |  |  | 適 ・ 否
用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器開閉状態表示用変成器及び
主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの
上記以外の需要設備
上記１～５及び次の６の①又は②の設備条件に適合すること
６．①低圧電路の絶縁状態の的確な監視が可能な装置を有する需要設備 |  |  | 適 ・ 否
監視装置の種類
メーカー
製 品 名
形 式
②非常用証明設備、消防用設備、昇降機その他の非常時に使用する設備への |  |  | 適 ・ 否
電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備
※適 ・ 否 のいずれかに○をつけて下さい。

## Ｉｏ方式
Ｉｏ方式の絶縁監視装置
（１） 変圧器の２次側において低圧電路のＢ種接地工事接地線を介して電路と大地 | [12 empty] | 適 ・ 否
間に流れる漏れ電流（Ｉｏ）の変化を的確に検地するものであること。この場合に
おいて検知する箇所は原則として変圧器のバンクごととする。 なお、装置の対
象電路は、絶縁不良がないこととする。なお、装置の対象電路は、絶縁不良が
ない定常状態においてＩｏが十分小さいこと
| 電灯1 | 8 | mA | 電灯2 | 1 | mA | 電灯3 | 4 | mA | 電灯4 | 2 | mA
| 動力1 | 3 | mA | 動力2 | 32 | mA | 動力3 | 4 | mA | 動力45 | 31 | mA
| 動力6 | 23 | mA | 動力7 | 25 | mA | 動力 | - | mA | 動力 | - | mA
☐ 新設の場合、受電後の漏電流が50mA以上になった場合は毎月１回点検に変更
し、その原因を報告する事。
（２） 漏れ電流が５０mA以上に達したとき警報を発するものであること | [12 empty] | 適 ・ 否
（３） 警報値に対する装置の許容範囲は±１０％以内であること | [12 empty] | 適 ・ 否
（４） 警報が出た場合は、その警報装置を当該電気工作物の保安業務の委託契約 | [12 empty] | 適 ・ 否
の相手方に自動的に伝送して警報し、かつ記録するものであること
・３００KVA以下の場合は次のア及びイの条件でも可となる | [12 empty] | 適 ・ 否
ア．連絡する責任者が常駐する場合に（２）の警報を自動的に通報する装置を
有していること
イ．連絡する責任者は電話等により、迅速に保安業務の委託契約の相手方に
できる手段を有していること
（５） Io方式の絶縁監視装置から警報が出たと場合における当該電気工作物の | [12 empty] | 適 ・ 否
保安業務の委託契約の相手方の対応は次により行うこと
ア．警報が出たときは、電気工作物の連絡責任者に連絡し、当該電気工作物
の相手方に自動的に伝送して警報し、かつ記録するものであること状態を確
かめると共に、必要に応じ、速やかに当該電気工作物の点検を行うこと
イ．（４）イの場合であって連絡する責任者から通報を受けたとき委託契約の相手 | [12 empty] | 適 ・ 否
側の対応は、（５）アに準じて行うものとする
（６） 絶縁監視装置の点検は、整定値の確認及び試験釦による検知動作の確認、 | [12 empty] | 適 ・ 否
設定値における誤差の確認及び設置者側からの警報を委託契約の相手方に
自動伝送する場合の伝送試験を年１回以上行うこと
[5 empty] | 年 | 1 |  | 回
（７）ア．「非常用照明設備、消防設備、昇降機その他非常に使用する設備への電路 | [12 empty] | 適 ・ 否
以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備」に適合する電気工作物
にあっては、日本工業規格JIS C8371(漏電遮断器）に規定する高速高感度遮断
器を設置してあること
イ．幹線及び分岐回路の配線を人が直接触れる恐れがないように施設した場合 | [12 empty] | 適 ・ 否
は、当該部分の定格感度電流を200mA以下とすることができる

## Ｉor方式
Ｉｏ方式の絶縁監視装置
（１） 変圧器の２次側において低圧電路のＢ種接地工事接地線を介して電路と大地 | [10 empty] | 適 ・ 否
間に流れる漏れ電流（Ｉo）のうちから対地静電容量に起因する電流成分を除去し、
絶縁抵抗により流れる電流成分（Ior）のみを的確に検知するものであること。
この場合において検知する箇所は原則として変圧器のバンクごととする。
| 電灯1 | mA | 電灯2 |  | mA | 電灯3 |  | mA | 電灯4 | mA
| 動力1 | mA | 動力2 |  | mA | 動力3 |  | mA | 動力4 | mA
| 動力5 | mA | 動力6 |  | mA | 動力7 |  | mA | 動力8 | mA
☐ 新設の場合、受電後の漏電流が50mA以上になった場合は毎月１回点検に変更
し、その原因を報告する事。
（２） 漏れ電流が５０mA以上に達したとき警報を発するものであること | [10 empty] | 適 ・ 否
（３） 警報値に対する装置の許容範囲は±１０％以内であること | [10 empty] | 適 ・ 否
（４） 警報が出た場合は、その警報装置を当該電気工作物の保安業務の委託契約 | [10 empty] | 適 ・ 否
の相手方に自動的に伝送して警報し、かつ記録するものであること
・３００KVA以下の場合は次のア及びイの条件でも可となる | [10 empty] | 適 ・ 否
ア．連絡する責任者が常駐する場合に（２）の警報を自動的に通報する装置を
有していること
イ．連絡する責任者は電話等により、迅速に保安業務の委託契約の相手方に
できる手段を有していること
（５） Ioｒ方式の絶縁監視装置から警報が出たと場合における当該電気工作物の | [10 empty] | 適 ・ 否
保安業務の委託契約の相手方の対応は次により行うこと
ア．警報が出たときは、電気工作物の連絡責任者に連絡し、当該電気工作物
の相手方に自動的に伝送して警報し、かつ記録するものであること状態を確
かめると共に、必要に応じ、速やかに当該電気工作物の点検を行うこと
イ．（４）イの場合であって連絡する責任者から通報を受けたとき委託契約の相手 | [10 empty] | 適 ・ 否
側の対応は、（５）アに準じて行うものとする
（６） 絶縁監視装置の点検は、整定値の確認及び試験釦による検知動作の確認、 | [10 empty] | 適 ・ 否
設定値における誤差の確認及び設置者側からの警報を委託契約の相手方に
自動伝送する場合の伝送試験を年１回以上行うこと
|  |  |  | 年 | 1 |  | 回
（７）ア．「非常用照明設備、消防設備、昇降機その他非常に使用する設備への電路 | [10 empty] | 適 ・ 否
以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備」に適合する電気工作物
にあっては、日本工業規格JIS C8201-2-2(漏電遮断器）に規定する高速高感度
遮断器を設置してあること
イ．幹線及び分岐回路の配線を人が直接触れる恐れがないように施設した場合 | [10 empty] | 適 ・ 否
は、当該部分の定格感度電流を200mA以下とすることができる

## ３ケ月
設備条件確認書（３ケ月に１回以上）
設置者名 | 事業所名
設備容量 | 作成者名 | 星子 真一郎
設備容量１００KVA以下
次の１～５までの設備条件の全てに適合すること
１．構外にわたる高圧電線路がないもの |  |  | 適 ・ 否
２．柱上に設置した高圧変圧器がないこと |  |  | 適 ・ 否
３．高圧負荷開閉器（キュービクル内に設置するものを除く）に可燃性絶縁油を使用 |  |  | 適 ・ 否
していないもの
４．保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷 |  |  | 適 ・ 否
開閉器又は地絡遮断器が設置されてあるもの。
５．責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器 |  |  | 適 ・ 否
用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器開閉状態表示用変成器及び
主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの
６．受電設備がキュービクル式であるもの。（屋内に設置するものに限る） |  |  | 適 ・ 否
７．蓄電池設備または非常用予備発電機設備がないもの |  |  | 適 ・ 否
８．引込施設に地絡保護継電器付高圧負荷開閉器又は地絡継電器が設置してあるもの |  |  | 適 ・ 否
※適 ・ 否 のいずれかに○をつけて下さい。