## 表
| 年 |  | 自家用電気工作物年次点検報告書
|  | 設置者名 |  | 様
事業場名
協同組合 新電気管理技術者協会

## 統
自家用電気工作物年次点検統括書
事業場名 | [9 empty] | 様
住 所 | [11 empty] | 経済産業局認定＜関産認協第1892号＞ 協同組合 新電気管理技術者協会所属
実 施 日 |  | 2015-08-31 |  |  |  | （月） | 0:00 | ～ | 12:00 |  |  | 事務所 Ｆ
電気管理技術者 印
天 候 |  | 晴 |  | 気温 | 3 |  | 湿度 | 10% |  |  |  | 住所
TEL
メール
下記の通り年次点検を実施しましたので、御報告いたします。 | [12 empty] | 御承認印
受電設備 |  |  | 受電電圧 |  |  |  | 設備容量
非常用予備発電機 |  |  | 定格電圧 |  |  |  | 定格容量
報告を確認しました
項 目 | [8 empty] | 判定 |  | 備考
1 | 不良指摘事項報告書 | [7 empty] | 良
2 | 視察点検報告書 | [7 empty] | 良
3 | 接地抵抗測定成績書 | [7 empty] | 良
4 | 高圧絶縁抵抗測定成績書 | [7 empty] | 良
5 | 方向性地絡保護継電器試験成績書 | [7 empty] | 良
6 | 過電流保護継電器試験成績書 | [7 empty] | 良
7 | 不足電圧継電器試験成績書 | [7 empty] | 良
8 | 過電圧継電器試験成績書 | [7 empty] | 良
9 | 地絡過電圧継電器試験成績書（非常用発電機） | [7 empty] | 良
10 | 漏電火災警報器試験成績書 | [7 empty] | 良
11 | 低圧絶縁抵抗測定成績書 | [7 empty] | 否
12 | シーケンス試験成績書 | [7 empty] | 良
13 | 非常用発電機試験成績書 | [7 empty] | 良
14 | 絶縁油試験成績書 | [7 empty] | 良
15 | 計器校正試験 | [7 empty] | 良
16 | 単線結線図 | [7 empty] | 良
17 | 機器一覧表 | [7 empty] | 良
18 | 絶縁監視装置設定値及び動作確認 | [7 empty] | 良
19 | 絶縁監視装置誤差の確認及び自動伝送 | [7 empty] | 良
20 | [8 empty] | ―
記事
担当責任者
試験員

## 指摘
不良指摘事項報告書
場所 |  | 試験日 | （○） | 0 |  | 0%
場所・設備 | 指摘内容 |  |  |  | 改修日
指摘事項に関する優先順位。
技術基準を満たさないもの、満たさなくなるおそれのあるもの（至急）
上記以外でも危険と判断したもの（急ぎ）
不良ではないが改善、修理、交換等が望ましいもの（推奨）

## 視察
視察点検報告書
場所 |  | 試験日 | （○） |  | 0 |  | 0%
対象設備 | 点検項目 |  |  | 判定 |  | 備考
区分開閉器 | 異音、異臭、損傷、汚損、加熱、変色 |  |  | 良
| 動作表示、自己診断表示、減圧ロック表示 |  |  | 良
引込線及び支持物 | 他の物との離隔距離、標識、保護柵の状態 |  |  | 良
| ケーブルヘッド、遮蔽層の損傷腐食及び接地状態 |  |  | 良
断路器 | 受と刃の接触、過熱、変色、緩み、荒れ具合 |  |  | 良
| 汚損、異物付着 |  |  | 良
遮断器及び高圧負荷開閉器 | 各部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、緩み |  |  | 良
| 表示、操作具合、機構点検、予備ヒューズ |  |  | 良
| 接地線接続部点検 |  |  | 良
母線 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 |  |  | 良
| 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、緩み |  |  | 良
| 碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、緩み |  |  | 良
計器用 変成器 | 外部の損傷、腐食、発錆、緩み、変形、亀裂、汚損、ヒューズの異常 |  |  | 良
| 接地線接続部点検 |  |  | 良
避雷器 | 外部の損傷、亀裂、緩み、損傷、コンパンドの異常 |  |  | 良
| 接地線接続部点検 |  |  | 良
変圧器 （本体内部 は絶縁油 採取時 のみ） | 汚損、腐食、発錆、緩み、漏油、碍子状態 |  |  | 良
| 油面計、温度計の損傷、指示不良、吸湿呼吸器の損傷、油量、ｼﾘｶｹﾞﾙの変色 |  |  | 良
| 点検蓋パッキン、タップ、コイル、口出線の損傷、変形、絶縁油量 |  |  | 良
| 接地線接続部点検 |  |  | 良
電力用 コンデンサ リアクトル | 各部の損傷、腐食、膨らみ状態 |  |  | 良
| 接地線接続部点検 |  |  | 良
接地線 保護管 | 接地線の損傷、断線、緩み、外れ |  |  | 良
| 保護管外部の損傷、腐食、発錆、汚損 |  |  | 良
配電盤 （各計器 低圧開閉器） | 裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、緩み、断線 |  |  | 良
| 計器の破損、表示切替状態、指針表示状態 |  |  | 良
| 接地線接続部点検 |  |  | 良
電線及び支持物 | ケーブル腐食、亀裂、損傷 |  |  | 良
| 接地線接続部点検 |  |  | 良
受変電室 建物 キュービクル 本体 | 雨水侵入の痕跡、小動物侵入の痕跡 |  |  | 良
| 換気口の状態、換気扇の動作確認、施錠及び鍵の状態 |  |  | 良
| 可燃物、不要なものの放置、消火器等の適正な設備 |  |  | 良
| 危険標識の取付場所、表示形態 |  |  | 良
非常用 予備 発電機 | 異音、異臭、損傷、汚損 |  |  | 良
| 機械器具、配線の取付状態及び過熱 |  |  | 良
| バッテリー、湯量、水量、燃料状態 |  |  | 良
| 接地線接続部点検 |  |  | 良

## 接地
接地抵抗測定成績書
場所 | [6 empty] | 試験日 |  |  |  | （○） |  | 0 |  | 0%
接地対象機器 |  |  |  |  | 接地工事の種別 |  | 接地抵抗(Ω） |  |  | 判定 |  | 備考
[7 empty] | 接地極単体 |  | 接続状態
◇判定基準
Ａ種接地工事：10Ω以下
Ｂ種接地工事： Ω以下 （東京電力に確認）
|  | Ｃ種接地工事：10Ω以下 |  |  | (低圧電路において漏電遮断器等（0.5秒以内）を施設の場合500Ω以下）
|  | Ｄ種接地工事：100Ω以下 |  |  | (低圧電路において漏電遮断器等（0.5秒以内）を施設の場合500Ω以下）
(参考）補助接地極 ：500Ω以下
測定条件
短絡バーを外し接地極側の測定
使用機器 |  |  | 製造者 | 型式 |  | 製造年 |  | 製造番号 |  | 定格 |  |  |  | 校正日

## 高圧絶縁
高圧絶縁抵抗測定成績書 高圧機器測定用
場所 | [6 empty] | 試験日 | [5 empty] | （○） |  | 0 |  | 0%
被試験機器 |  |  |  | 測定電圧 （Ｖ） | 大地間絶縁抵抗 （ＭΩ） | [8 empty] | 判定 |  | 備考
[5 empty] | 一括 |  |  | Ｒ |  | Ｓ |  | Ｔ
|  |  |  | 5000 | 100000 | [8 empty] | 良 |  |  |  |  | 新電協最低基準値（参考） |  | （晴天、気温2０℃、5000V絶縁抵抗計使用）
[19 empty] | 項 目 | 使用中の場合 |  | 新設の場合
[19 empty] | 架空・地中引込線 | 100ＭΩ以上 |  | 2000ＭΩ以上
[19 empty] | 受電設備（一括） | 50ＭΩ以上 |  | 1500ＭΩ以上
[19 empty] | 機器 | 50ＭΩ以上 |  | 2000ＭΩ以上
[19 empty] | ケーブル単独の場合 （ＣＶ） | 2000ＭΩ以上 |  | 2000ＭΩ以上
（６ＭΩ以上30MΩ未満を要注意とする）
◇判定基準
「協会判定基準参考値」
| 項目 | 測定電圧1,000(Ｖ) |  | 測定電圧5,000(Ｖ) | [13 empty] | 基準を満たさないものについては弱点比測定等を実施し総合的に判断する。
| 受電設備一括 | 30ＭΩ以上 |  | 50ＭΩ以上
| 機器 | 30ＭΩ以上 |  | 50ＭΩ以上
使用機器 |  |  | 製造者 | 型式 |  | 製造年 |  |  | 製造番号 |  | 定格 |  |  |  |  | 校正日

## 高圧絶縁 (2)
高圧ケーブル絶縁抵抗測定成績書
場所 | [7 empty] | 試験日 | [6 empty] | （○） |  | 0 |  | 0%
被試験箇所 |  |  |  |  | 測定電圧 （Ｖ） | 大地間絶縁抵抗 （ＭΩ） | [12 empty] | 判定
[6 empty] | 測定方式 |  |  | 一括 |  |  | Ｒ |  | Ｓ |  | Ｔ
[5 empty] | 5000 | Ｅ方式
[5 empty] | 5000 | Ｇ方式
ケーブルシース |  |  |  |  | 500
◇判定基準
| Ｅ方式 5,000(ＭΩ)以上：良 |  |  | 5,000(ＭΩ)以下の場合はＧ方式で判定
G方式 一次判定基準値
| 高圧ケーブルCV |  | 測定電圧（Ｖ） |  | 絶縁抵抗値（ＭΩ） |  | 判定
| 絶縁体 |  | 5000 |  | 5,000以上 |  | 良
[5 empty] | 500以上～5,000未満 |  | 要注意
[5 empty] | 500未満 |  | 不良
| シース |  | 250 500 |  | 1以上 |  | 良
[5 empty] | 1未満 |  | 不良
社団法人 日本電気協会「高圧受電設備指針・付録５」
絶縁劣化診断
弱点比
被 試 験 箇 所 |  |  |  |  | 測定方式 | 測定電圧(V) |  |  |  |  | 絶縁抵抗値 (MΩ) |  |  | 弱点比 |  | 判 定 |  | 備考
[5 empty] | Ｇ方式 | 第1ステップ |  |  | 3000
[5 empty] | Ｇ方式 | 第2ステップ |  |  | 6000
◇判定基準
弱点比=第1ステップ/第2ステップ（第1ステップ＜第2ステップ）
| 弱点比 | 判定
| １以下 | 良
| １〜3 | 要注意
| 3以上 | 不良 |  | ※次回も同様の試験条件で実施する。
成極比（成極指数・ＰＩ指数）
被 試 験 箇 所 |  |  |  |  | 測定方式 | 測定電圧(V) |  |  | 絶縁抵抗値(MΩ) |  |  |  |  | 成極比 |  | 判 定 |  | 備考
[5 empty] | Ｇ方式 | 5000 |  |  | 1分値 |  |  | 100 |  | 1
[9 empty] | 10分値 |  |  | 100
◇判定基準
成極比=10分値/1分値
| 成極比 | 判定
| １以上 | 良
| 0.5〜１ | 要注意
| 0.5以下 | 不良 |  | ※次回も同様の試験条件で実施する。
測定中にキック現象がないこと。
使用機器 |  |  | 製造者 |  | 型式 |  | 製造年 |  |  | 製造番号 |  |  | 定格 |  |  |  |  | 校正日

## 高圧絶縁 (3)
高圧絶縁抵抗測定成績書 高圧機器・ケーブル測定用
場所 | [7 empty] | 試験日 | [5 empty] | （○） |  | 0 |  | 0%
被試験機器 |  |  |  |  | 測定方式 | 測定電圧 （Ｖ） |  |  | 大地間絶縁抵抗 （ＭΩ） | [8 empty] | 判定
[9 empty] | 一括 |  | Ｒ |  | Ｓ |  | Ｔ
[5 empty] | Ｅ方式 | 5000
[5 empty] | Ｅ方式 | 5000
[5 empty] | Ｇ方式 | 5000
[5 empty] | Ｇ方式 | 5000
ケーブルシース | [5 empty] | 500
◇判定基準
| Ｅ方式 5,000(ＭΩ)以上：良 |  |  | 5,000(ＭΩ)以下の場合はＧ方式で判定
G方式 一次判定基準値
| 高圧ケーブルCV |  | 測定電圧（Ｖ） |  | 絶縁抵抗値（ＭΩ） |  | 判定
| 絶縁体 |  | 5000 |  | 5,000以上 |  | 良
[5 empty] | 500以上～5,000未満 |  | 要注意
[5 empty] | 500未満 |  | 不良
| シース |  | 250 500 |  | 1以上 |  | 良
[5 empty] | 1未満 |  | 不良
社団法人 日本電気協会「高圧受電設備指針・付録５」
高圧ケーブル絶縁劣化診断
弱点比
被 試 験 箇 所 |  |  |  |  | 測定方式 | 測定電圧(V) |  |  | 絶縁抵抗値(MΩ) |  |  |  | 弱点比 |  | 判 定 |  | 備考
[5 empty] | Ｇ方式 | 3000 |  |  | 第１ステップ
[5 empty] | Ｇ方式 | 6000 |  |  | 第２ステップ
◇判定基準
弱点比=第1ステップ/第2ステップ（第1ステップ＜第2ステップ）
| 弱点比 | 判定
| １以下 | 良
| １〜3 | 要注意
| 3以上 | 不良 |  | ※次回も同様の試験条件で実施する。
成極比（成極指数・ＰＩ指数）
被 試 験 箇 所 |  |  |  |  | 測定方式 | 測定電圧(V) |  |  | 絶縁抵抗値(MΩ) |  |  |  | 成極比 |  | 判 定 |  | 備考
[5 empty] | Ｇ方式 | 5000 |  |  | 10分値
1分値
◇判定基準
成極比=10分値/1分値
| 成極比 | 判定
| １以上 | 良
| 0.5〜１ | 要注意
| 0.5以下 | 不良 |  | ※次回も同様の試験条件で実施する。
測定中にキック現象がないこと。
使用機器 |  |  | 製造者 |  | 型式 |  | 製造年 |  |  | 製造番号 |  | 定格 |  |  |  |  | 校正日

## 67
方向性地絡保護継電器試験成績書
場所 | [12 empty] | 試験日 | [8 empty] | （） |  |  | 0 |  | 0%
施設場所 | [5 empty] | 器具番号 |  |  |  | 連動機器 |  |  | 外観 |  |  |  | 継電器特性 |  |  | 動作表示 |  |  |  | 機器連動 |  | 総合
[20 empty] | GR |  | SO
名称 |  | 製造者 |  | 型式 |  |  |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年 |  |  | 定格 | [9 empty] | 備考
[15 empty] | 電圧 |  |  | 電流 |  | 容量 |  |  | 周波数
整定
動作電圧（％）
動作電流（A)
動作時間（S)
その他 |  |  |  |  | 試験ＳＷ GR・SO
動作電圧試験
動作電圧整定(％) | [25 empty] | 判定
動作電圧(V) | [25 empty] | 良
判定値
| ◇判定基準 | [12 empty] | 試験条件 |  |  | 整定0.2A 0.2Ｓ |  |  |  | 動作位相＝最高感度角
|  | 整定値の±25％以内 | [14 empty] | Ｉ0＝150％ |  |  | T－Ｅ間にＶ0印加
動作電流試験
動作電流整定(A) | [25 empty] | 判定
動作電流（A) | [25 empty] | 良
判定値
| ◇判定基準 | [12 empty] | 試験条件 |  |  | 整定0.2Ｓ 5% |  |  |  | 動作位相＝最高感度角
|  | 整定値の±10％以内 | [14 empty] | Ｖ0＝150％ |  |  | Kt－Lt間にI0印加
動作時間試験
時間整定(S) |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.6 | [15 empty] | 判定
130％動作時間（Ｓ) |  |  | 0.244 |  |  | ― |  |  |  | ― | [15 empty] | 良
判定値 |  |  | 0.1～0.3 |  |  | 0.3～0.5 |  |  |  | 0.5～0.7
400％動作時間（Ｓ) |  |  | 0.146 |  |  | ― |  |  |  | ― | [15 empty] | 良
判定値 |  |  | 0.1～0.2 |  |  | 0.3～0.4 |  |  |  | 0.5～0.6
| ◇判定基準 |  |  |  |  | 遮断器連動試験時 ＋0.06s | [7 empty] | 試験条件 |  |  | 整定5％ 0.2Ａ 0.2Ｓ | [5 empty] | 継電器単体試験
|  | 製造者の管理値 |  |  |  | 開閉器連動試験時 ＋0.1s | [10 empty] | Ｖ0＝150％ |  |  | 動作位相＝最高感度角
位相特性試験 | [13 empty] | 慣性特性試験
方向 |  |  |  | 進み |  |  | 遅れ |  |  |  | 判定 |  |  | 試験電流（試験時間） |  |  |  |  | 130%（50msec） |  |  |  |  | 400%（50msec） |  |  | 判定
動作位相（度） |  |  |  | 135 |  |  | 43 |  |  |  | 良 |  |  | 不動作確認 |  |  |  |  | 不動作 |  |  |  |  | 不動作 |  |  | 良
判定値 |  |  |  | 125～145 |  |  | 35～55 | [6 empty] | 判定値 |  |  |  |  | 動作しない事 |  |  |  |  | 動作しない事
| ◇判定基準 |  |  |  |  | 試験条件 |  |  | 整定0.2Ａ 0.2Ｓ 5% | [5 empty] | ◇判定基準 |  |  |  | 試験条件 |  |  | 整定0.2Ａ 0.2Ｓ 5%
|  | 製造者の管理値 | [6 empty] | Ｖ0=150％ | [6 empty] | 動作しない事 | [5 empty] | Ｖ0=150% 動作位相＝最高感度角
[9 empty] | Ｉ0=1000％ | [12 empty] | Ｉ0=130%,400%で50msec
連動機器点検
PASトリップコイル |  |  |  | 絶縁抵抗(MΩ） | [5 empty] | 判定 |  |  | 抵抗値測定（Ω） | [5 empty] | 判定 |  |  |  | PGS UGS |  |  | 減圧表示
|  |  |  | Va-E間 | [5 empty] | 良 | [8 empty] | 良 | [6 empty] | 無
| ◇判定基準 | [11 empty] | ◇判定基準
|  | 10ＭΩ以上 | [10 empty] | 断線していないこと、抵抗値が変化していないこと
[28 empty] | 三菱 | 32Ω
使用機器 |  |  |  | 製造者 |  |  | 型式 |  |  |  |  | 製造年 |  |  |  | 製造番号 |  |  |  | 定格 | [5 empty] | 校正日 |  | エナジーサポート | 30Ω
保護継電器試験器 | [27 empty] | 戸上 | 140Ω
[28 empty] | 大垣 | 25Ω

## 51R
過電流保護継電器試験成績書
場所 | [10 empty] | 試験日 |  |  | ○/○/○ |  |  |  |  | （日） |  | 室温 | ℃ |  | %
盤名称 |  |  |  |  | 器具番号 |  |  | 連動機器 |  |  | 外観 |  |  |  | 継電器特性 |  |  | 動作表示 |  |  | 遮断器連動 |  | 総合
名称 |  | 製造者 |  | 型式 |  |  | 製造番号 |  |  | 製造年 |  |  | 定格 | [8 empty] | 備考
[13 empty] | 電圧 |  |  | 電流 |  | 容量 |  | 周波数
整定
限時要素タップ(A)
限時要素レバー
瞬時要素タップ(A)
その他
限時要素動作電流特性試験
タップ(A) | [23 empty] | 判定
動作電流 (A) |  |  | Ｒ | [21 empty] | 特性試験の為
|  |  | Ｔ | [21 empty] | 原則は３点測定実施
判定値
| ◇判定基準 | [10 empty] | 試験条件
整定値の±10％
限時要素動作時間特性試験
試験電流(％） | [23 empty] | 判定
レバー
動作時間 (Ｓ) |  |  | Ｒ
Ｔ
判定値 | [24 empty] | メーカー仕様により判定値を記入すること
| ◇判定基準 | [10 empty] | 試験条件
瞬時要素動作電流特性試験 | [11 empty] | 瞬時要素動作時間特性試験
瞬時電流整定(A) | [8 empty] | 判定 |  |  | 試験電流(％) | [11 empty] | 判定
動作電流 (A) |  |  | Ｒ | [8 empty] | 動作時間 (Ｓ) |  |  |  | Ｒ
|  |  | Ｔ | [12 empty] | Ｔ
判定値 |  |  |  | 0～0 |  | 0～0 | [5 empty] | 判定値 |  |  |  |  | 0.11以下 |  |  |  | 0.11以下
| ◇判定基準 |  |  |  | 試験条件 | [7 empty] | ◇判定基準 | [5 empty] | 試験条件
整定値の±15％
記事
使用機器 |  |  |  | 製造者 |  | 型式 |  |  |  | 製造年 |  |  |  | 製造番号 |  |  |  | 定格 |  |  |  |  | 校正日
保護継電器試験器

## 27R
不足電圧継電器試験成績書
場所 | [9 empty] | 試験日 |  |  | ○/○/○ |  |  |  |  | （日） |  | 室温 |  | ℃ |  | %
盤名称 |  |  |  | 器具番号 |  |  | 連動機器 |  |  | 外観 |  |  |  | 継電器特性 |  | 動作表示 |  |  |  | 遮断器連動 |  |  | 総合
名称 |  | 製造者 | 型式 |  |  | 製造番号 |  |  | 製造年 |  |  | 定格 | [9 empty] | 備考
[12 empty] | 電圧 |  |  | 電流 | 容量 |  |  | 周波数
整定
動作電圧(Ｖ)
動作時間(Ｓ)
その他
動作電圧試験
動作電圧整定（Ｖ） | [23 empty] | 判定
動作電圧（Ｖ）
判定値 |  |  | 0～0 |  | 0～0 |  |  | 0～0 |  |  | 0～0 |  |  |  | 0～0 |  | 0～0 |  |  |  | 0～0
| ◇判定基準 | [9 empty] | 試験条件
整定値の±5%
復帰電圧試験
動作電圧整定（Ｖ） | [23 empty] | 判定
復帰電圧（Ｖ）
判定値 |  |  | 0以下 |  | 0以下 |  |  | 0以下 |  |  | 0以下 |  |  |  | 0以下 |  | 0以下 |  |  |  | ―
| ◇判定基準 | [9 empty] | 試験条件
動作値の105%以下
動作時間試験
時間整定（Ｓ） | [23 empty] | 判定
70％動作時間（Ｓ）
判定値 |  |  | 0～ 0 |  | 0～ 0 |  |  | 0～ 0 |  |  | 0～ 0 |  |  |  | 0～ 0 |  | 0～ 0 |  |  |  | 0～ 0
0％動作時間（Ｓ）
判定値 |  |  | 0～ 0 |  | 0～ 0 |  |  | 0～ 0 |  |  | 0～ 0 |  |  |  | 0～ 0 |  | 0～ 0 |  |  |  | 0～ 0
| ◇判定基準 | [9 empty] | 試験条件
|  | 整定値の±10% | [10 empty] | 動作電圧整定
定格電圧→整定70％
定格電圧→整定0％
記事
使用機器 |  |  | 製造者 |  | 型式 |  |  |  | 製造年 |  |  |  | 製造番号 |  |  | 定格 | [6 empty] | 校正日
保護継電器試験器

## 59G
過電圧継電器試験成績書
場所 | [10 empty] | 試験日 |  |  | ○/○/○ |  |  |  |  | （日） |  | 室温 |  | ℃ |  | %
盤名称 |  |  |  |  | 器具番号 |  |  | 連動機器 |  |  | 外観 |  |  |  | 継電器特性 |  | 動作表示 |  |  |  | 遮断器連動 |  |  | 総合
名称 |  | 製造者 | 型式 |  |  |  | 製造番号 |  |  | 製造年 |  |  | 定格 | [9 empty] | 備考
[13 empty] | 電圧 |  |  | 電流 | 容量 |  |  | 周波数
整定
動作電圧(Ｖ)
動作時間(Ｓ)
その他 |  |  |  | テストボタン
動作電圧試験
動作電圧整定（Ｖ） | [24 empty] | 判定
動作電圧（Ｖ）
判定値 |  |  | 0～0 |  |  | 0～0 |  |  | 0～0 |  |  | 0～0 |  |  |  | 0～0 |  | 0～0 |  |  |  | 0～0
| ◇判定基準 | [10 empty] | 試験条件
整定値の±5%
復帰電圧試験
動作電圧整定（Ｖ） | [24 empty] | 判定
復帰電圧（Ｖ）
判定値 |  |  | 0以下 |  |  | 0以下 |  |  | 0以上 |  |  | 0以下 |  |  |  | 0以下 |  | 0以下 |  |  |  | 0以下
| ◇判定基準 | [10 empty] | 試験条件
動作値の95%以上
動作時間試験
時間整定（Ｓ） | [24 empty] | 判定
0→120％動作時間（Ｓ）
判定値 |  |  | -0.02～ 0.02 |  |  | 0～ 0 |  |  | 0～ 0 |  |  | 0～ 0 |  |  |  | 0～ 0 |  | 0～ 0 |  |  |  | 0～ 0
定格→120％動作時間（Ｓ）
判定値 |  |  | -0.02～ 0.02 |  |  | 0～ 0 |  |  | 0～ 0 |  |  | 0～ 0 |  |  |  | 0～ 0 |  | 0～ 0 |  |  |  | 0～ 0
| ◇判定基準 | [10 empty] | 試験条件
動作電圧整定
0V→整定120％
定格電圧→整定120％
記事
使用機器 |  |  | 製造者 |  |  | 型式 |  |  |  | 製造年 |  |  |  | 製造番号 |  |  | 定格 | [6 empty] | 校正日
保護継電器試験器

## 64
地絡過電圧継電器試験成績書
場所 | [9 empty] | 試験日 |  |  | ○/○/○ |  |  |  | （日） |  | 室温 | ℃ |  | %
盤名称 |  |  |  |  | 器具番号 |  |  | 連動機器 |  | 外観 |  |  |  | 継電器特性 |  | 動作表示 |  |  | 遮断器連動 |  | 総合
名称 |  | 製造者 | 型式 |  |  |  | 製造番号 |  | 製造年 |  |  | 定格 | [7 empty] | 備考
[12 empty] | 電圧 |  |  | 電流 | 容量 |  | 周波数
整定
零相電圧(%)
動作時間(S)
その他 |  |  |  | 試験ボタン
動作電圧試験
零相電圧整定(%) | [21 empty] | 判定
動作電圧（Ｖ）
判定値
| ◇判定基準 | [9 empty] | 試験条件
整定値の±25%
動作時間試験
動作時間整定(S) | [21 empty] | 判定
150％動作時間(S)
判定値
| ◇判定基準 | [9 empty] | 試験条件
| 製造者の管理値 | [9 empty] | 零相電圧整定
０v→整定150％
記事
使用機器 |  |  | 製造者 |  |  | 型式 |  |  | 製造年 |  |  |  | 製造番号 |  |  | 定格 |  |  |  |  | 校正日
保護継電器試験器

## LGR
漏電火災警報器試験成績書
場所 | [5 empty] | 試験日 |  | ○/○/○ |  |  |  | （日） | 室温 |  | ℃ |  |  | %
名称 |  | 製造者 | 型式 | 製造番号 |  |  | 製造年 |  | 整定値 （mＡ） |  | 動作電流 （ｍＡ） |  |  | 表示 |  | ブザー |  | 判定
◇判定基準
使用機器 |  | 製造者 | 型式 |  | 製造年 |  |  | 製造番号 |  | 定格 | [6 empty] | 校正日
保護継電器試験器

## 絶縁電灯
低圧絶縁抵抗測定成績書
場所 | [7 empty] | 試験日 |  |  | ○/○/○ |  |  |  |  | （日） | 室温 | ℃ |  | %
回路名称 | [5 empty] | 定格 |  |  | 回路電圧 |  |  | 絶縁抵抗 |  |  | 判定 |  | 備考
[9 empty] | （Ｖ） |  |  | （ＭΩ）
|  | 変圧器2次側から第1ＭＣＣBの幹線 | [14 empty] | Ｂ種接地線開放測定
| ◇判定基準 | [7 empty] | 測定条件
|  | 対地電圧 |  | 絶縁抵抗値 | [5 empty] | 回路電圧 |  |  | 測定電圧 |  |  | 3線短絡にて測定
|  | 150Ｖ以下 |  | 0.1ＭΩ以上 | [5 empty] | 210/105V |  |  | 125V
|  | 150Ｖ超300Ｖ以下 |  | 0.2ＭΩ以上 | [5 empty] | 210V |  |  | 250V
|  | 300Ｖ超 |  | 0.4ＭΩ以上 | [5 empty] | 420V |  |  | 250V
使用機器 |  |  | 製造者 |  | 型式 |  | 製造年 |  |  |  | 製造番号 |  |  | 定格 |  |  |  |  | 校正日
絶縁抵抗計

## シーケンス1
シーケンス試験成績書
場所 |  |  |  | 試験日 |  | ○/○/○ |  |  |  | （日） | 室温 | ℃ |  | %
警報名称 | 動作 器具 番号 | 遮断機器 | 動作 | 投入 ロック 確認 | 判定 |  | 現場盤 |  |  | 中央監視盤 |  |  | 備考
[7 empty] | ブザー | 表示 | 判定 | ブザー | 表示 | 判定

## シーケンス2
シーケンス試験成績書
場所 |  | 試験日 | ○/○/○ | （日） | 室温 | ℃ | %
停電シーケンス試験
記事 | [6 empty] | 判定
復電シーケンス試験
記事 | [6 empty] | 判定

## 発電機点検
非常用発電機試験成績書１
場所 | [13 empty] | 試験日 |  | ○/○/○ |  |  |  |  | （日） |  | 室温 |  | ℃ |  |  | %
発電機
機器名 |  | 製造者 |  |  |  | 型式 |  |  |  | 製造年 |  | 製造番号 |  |  | 定格等 | [12 empty] | 外観
発電機 | [27 empty] | 良
原動機 | [27 empty] | 良
出力電圧 （V) |  |  | 出力電流 （A) |  |  |  | 出力電力 （KW) |  |  | 出力周波数 (Hz） |  |  | 力率 (COSφ） |  |  | 冷却水温度 （℃） |  |  | 潤滑油温度 （℃） |  |  | 潤滑油圧力 （Mpa） |  |  |  | 回転数 （min-1）
[10 empty] | 50 |  |  | ―
畜電池
盤名称 |  |  |  | 種類 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  | セル数 |  | 製造者 |  |  |  | 製造年 |  |  | 電圧 |  |  | 容量 |  |  | 外観
発電機本体 | [27 empty] | 良
直流電圧(V) | [7 empty] | 整流器出力電流(A) |  |  |  | ― |  |  |  |  | 蓄電池交換目安 2008年2月
番号 | 電圧（V) |  |  |  | 比重 |  |  | 液温度（℃） |  |  | 液面 |  | 判定 |  | 番号 |  | 電圧（V) |  |  | 比重 |  |  | 液温度（℃） |  |  |  | 液面 |  | 判定
A1 | [14 empty] | B1
A2 | [14 empty] | B2
A3 | [14 empty] | B3
A4 | [14 empty] | B4
A5 | [14 empty] | B5
A6 | [14 empty] | B6
A7 | [14 empty] | B7
A8 | [14 empty] | B8
A9 | [14 empty] | B9
A10 | [14 empty] | B10
A11 | [14 empty] | B11
A12 | [14 empty] | B12
シーケンス試験（機関運転 自動モード）
|  | 商用電源 停電 | [5 empty] | 機関 起動開始 | [5 empty] | 電圧確立
0
給電
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 判定
自動起動
| 商用電源復電 | [16 empty] | 機関 停止開始 | [5 empty] | 停止完了 待機
0
給電
[8 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 判定
自動停止

## 発電機点検２
非常用発電機試験成績書２
場 所 | [6 empty] | 試験日 | ○/○/○ |  |  | （日） | 室温 | ℃ | %
保護装置（警報）動作試験
| 警報名称 | 整定値 | 動作値 | 機関 停止 | 遮断器開放 | 警報状況（現場盤） |  |  |  | 警報状況(CRT) |  |  | 備考
[6 empty] | ベル | ブザー | 表示 | 判定 | ベル | 表示 | 判定
＜重故障＞
過速度
始動渋滞
潤滑油油圧低下
冷却水温度上昇
緊急停止
過電流
＜軽故障＞
燃料油面低下
蓄電池液面低下

## 機器一覧
機器一覧表
No | 機器名 | 容量・設定 | メーカー | 型番 | 定格・他 | 製造年 | 製造番号 | 備考
1
2
3
4
6
8
6
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
記事

## 単結
単 線 結 線 図
[17 empty] | 3 |  | ＧＲ付
ＵＧＳ
0.2A/0.2S/5%
|  | Ea | [7 empty] | CH
CVT38sq
wh
Eｄ
VCT
Ea
DS
DS
ＬＡ | [12 empty] | ＶＴ | [10 empty] | ＶＳ
[10 empty] | ＰＦ | [15 empty] | Ｖ | [9 empty] | Ｇ
Ea
[15 empty] | Eｄ | [21 empty] | 240kw
ＣＢ
[6 empty] | 600A | [30 empty] | 800A
12.5KA
[19 empty] | OCR | [6 empty] | ＡＳ
|  |  | Ea | [15 empty] | Ｉ | > |  |  | Ｗ | COSψ |  |  |  |  | Ａ
ＣＴ
[8 empty] | 75/5 |  | Eｄ | [8 empty] | T4A/L3/I40A
[13 empty] | ＶＴ |  |  | UVR
[10 empty] | ＰＦ | [5 empty] | > | Ｖ
ダブルスロー切替用
[14 empty] | Eｄ |  | 90V
ＬＢＳ |  |  |  |  | ＬＢＳ |  |  |  | ＬＢＳ |  |  |  | ＬＢＳ |  |  | ＬＢＳ |  |  |  |  | ＬＢＳ |  |  |  | ＬＢＳ |  |  | ＬＢＳ |  |  | ＬＢＳ
G40A |  |  |  |  | G40A |  |  |  | G50A |  |  |  | G40A |  |  | G40A |  |  |  |  | G40A |  |  |  | G50A |  |  | G50A |  |  | G50A | [5 empty] | 225A
ＳＲ
160kvar
[5 empty] | №１ |  | 三 |  | №２ |  | 三 |  | №３ | 三 |  | №４ |  | 三 |  |  |  |  | △
| ＳＣ |  |  |  | 1φ100kva |  |  |  | 1φ100kva |  |  |  | 1φ100kva |  |  | 1φ100kva |  |  |  |  | 3φ100kva | [5 empty] | ⊿結線100KVAx3
160kvar
Ea
[6 empty] | 100A |  |  | 100A
[23 empty] | 600A |  | 400A |  |  | 100A |  |  | 150A |  | 100A |  | 600A
|  |  |  | 100A |  |  |  | 100A
[22 empty] | スプリンクラー |  | 排煙機RP1 |  |  | 消火栓 |  |  | ELV1 客用 |  | ELV2 従業員用
|  |  | 非常照明１ |  |  |  | 非常照明2
[34 empty] | 100A |  |  | 150A
[33 empty] | 直流電源盤 |  |  | ＥＬＶ１
Ｙ
－
－
－
－
Ｙ
－
⊥
∟

## 絶縁油試験
絶縁油試験成績書
場 所 | [7 empty] | 試験日 |  | ○/○/○ |  | （日） | 室温 | ℃ | %
| No | 機器名称 | ﾒｰｶｰ | 製造年 | 製造番号 | 絶縁破壊電圧（ｋＶ） | [5 empty] | 平均値（ｋＶ） | 判定 | 酸化値 | 判定
| 1 |  |  |  |  | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #DIV/0!
測定値
| 2 |  |  |  |  | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #DIV/0!
測定値
| 3 |  |  |  |  | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #DIV/0!
測定値
| 4 |  |  |  |  | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #DIV/0!
測定値
| 5 |  |  |  |  | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #DIV/0!
測定値
| 劣化判定基準 |  |  |  |  | 絶縁破壊電圧 ＫＶ |  |  |  | 酸価値mgKOH/ｇ |  |  | 適 用
|  |  | 新 油 |  |  | ３０ｋｖ以上 |  |  |  | ０．０２
|  |  | 使用中の油 | 良好・使用可 |  | ２０ｋｖ以上 |  |  |  | ０．２以下
|  |  |  | 要注意・使用可 |  | １５ｋｖ以上～ ２０ｋｖ未満 |  |  |  | ０．２～０．４ |  |  | 機会を見て入れ替えが必要
|  |  |  | 不良・使用不可 |  | １５ｋｖ未満 |  |  |  | ０．４以上 |  |  | 至急、入れ替えが必要
※ 同一試料より２個に分け、各試料につき５回試験し各試料の初回のデーター以外の計８回の
平均値により良否を判定する。
（球径 φ１２．５ｍｍ 球間隔 ２．５ｍｍ とする）
測定機器
| 使用機器 |  | 製造者 |  | 型式 | 定格 |  | 製造年 |  | 製造番号 |  |  | 校正日
絶縁油耐圧 試験装置
絶縁油酸化度 測定装置