## 様式1見積
No. -
平成 年 月 日
関東初！<<関東経済産業局認定>>
|  | 御中 |  | 協同組合 新電気管理技術者協会
本部 横浜市青葉区あざみ野4-38-15
TEL 045-903-0121 FAX020-4665-7764
担当窓口 ○○○○ 090-0000-0000
TEL FAX
下記の通り御見積致します。 |  |  |  | E-MAIL
金額 | 0 | - |  | 代表理事 |  | 担当窓口 |  |  | 副担当窓口
件名 | 自家用電気工作物年次検査 |  |  | 見積期限 |  |  | ３ヶ月
|  |  |  | 支払条件 |  |  | 完了翌月銀行振込
項目 ・ 品名 |  | 数量 | 単位 |  | 単価 |  |  | 金額
<< 合 計 >> |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
消 費 税 |  | 5 | ％ |  |  |  |  | 0
税 込 合 計 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
備 考

## 記入例
No. -
平成 年 月 日
関東初！<<関東経済産業局認定>>
|  | 御中 |  | 協同組合 新電気管理技術者協会
本部 横浜市青葉区あざみ野4-38-15
|  |  |  | TEL 045-903-0121 FAX020-4665-7764 | [5 empty] | 担当窓口の連絡先
担当窓口 ○○○○ 090-0000-0000
TEL FAX
下記の通り御見積致します。 |  |  |  | E-MAIL
金額 | 0 | - |  | 代表理事 |  | 担当窓口 |  |  | 副担当窓口
件名 | 自家用電気工作物年次検査 |  |  | 見積期限 |  |  | ３ヶ月
|  |  |  | 支払条件 |  |  | 完了翌月銀行振込
項目 ・ 品名 |  | 数量 | 単位 |  | 単価 |  |  | 金額
事業所名：
住所： | [9 empty] | 出来るだけ詳細に
設備概要：
高圧絶縁測定 |  | 1 | 式
接地抵抗測定 |  | 1 | 式
継電器動作測定試験 |  | 1 | 式
低圧側漏電警報継電器試験 |  | 1 | 式
変電所内低圧絶縁測定 |  | 1 | 式
予備発電機自動切換試験 |  | 1 | 式
予備発電機保護装置試験 |  | 1 | 式
シーケンス試験 |  | 1 | 式
警報試験 |  | 1 | 式
視察点検及び簡易清掃 |  | 1 | 式
打合、現調、資料報告書作成費 |  | 1 | 式
（交通費、準備、機器損料は各項目内に含む）
諸経費 |  | 1 | 式
<< 合 計 >> |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
消 費 税 |  | 5 | ％ |  |  |  |  | 0
税 込 合 計 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
備 考
（１）本見積は、日曜、祭日を含む８：00から17:00までの時間帯で、構内全停電にて点検実施の見積となります。 夜間、早朝（6：00～8：00、17：00～22：00）は上記見積の1.25倍、深夜（22：00～6：00）の場合は1.5倍となります。
（２）仮設電源工事費用は不含とします。 | [9 empty] | 追加は別途で出来るよう条件は出来るだけ記載すること
（３）保護継電器の特性試験は、高圧回路の保護継電器（不足電圧、過電流）を対象とし、整定値での特性試験とします。
（４）低圧回路の漏電警報機の特性試験は、整定値での特性試験とします。
（５）低圧回路の絶縁は、電気室配電盤にて負荷側一括（3線一括）にて測定とします。
（６）非常用発電機は、外観点検、バッテリー点検および保護シーケンス、および自動運転、切替、停止シーケンス確認と時間測定と します。
（７）仮設電源設置は上記見積には含みません。
（８）簡易清掃、及び外観点検は、ウエスによる汚れの除去となります。外観点検は機器の変色、変形、汚れ、放電痕跡、締め付け部の触手による点検、および変色、腐食の状況等目視による点検を行います。